U C H W A Ł A   Nr XXVIII / 210 / 04

R A D Y    M I E J S K I E J    W    O Z I M K U

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne / Dz. U. z 2003 r.     Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz.257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 / oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,     poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 / Rada Miejska w Ozimku  u c h w a l a,  co następuje :

§ 1

Uchwala się opracowane przez Burmistrza Ozimka założenia do planu zaopatrzenia Gminy Ozimek                w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y  M I E J S K I E J

Czesław   K A C Z M A R E K

B U R M I S T R Z    O Z I M K A

P R O J E K T

założeń do planu zaopatrzenia

Gminy Ozimek w ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe

-  projekt został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/210/04 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 listopada 2004 r.

Ozimek, czerwiec 2004 roku.

SPIS  TREŚCI

- Wstęp – zakres i cel opracowania.

- Charakterystyka Gminy Ozimek.

  - Informacje ogólne.

  - Warunki środowiskowe.

  - Warunki klimatyczne gminy.

  - Ogólna charakterystyka gminy.

- Rynek potrzeb energetycznych Gminy Ozimek – stan obecny.

  - System ciepłowniczy.

  - System gazowniczy.

  - System elektroenergetyczny.

- Prognoza zapotrzebowania na energię w Gminie Ozimek.

- Możliwości dostawy energii w Gminie Ozimek do roku 2020.

5.1. Analiza wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw

i energii.

5.2. Zaopatrzenie Gminy Ozimek w energię.

- Zakres współpracy z innymi gminami.

- Modernizacja systemów zaopatrzenia w energię – korzyści dla odbiorców.

- Podsumowanie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w energię.

- Wstęp – zakres i cel opracowania.

„ Projekt założeń ” został opracowany na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), gdzie w art. 7, ust. 1, pkt. 3 mówi się, że do zadań własnych gminy należy „ zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną i gaz ”,

- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.  prawo energetyczne  gdzie:

  - w rozdziale 3 art. 18 ustawy mówi się że: do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

  - w rozdziale 3 art. 19. ustawy mówi się że: Burmistrz opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  a Rada Gminy uchwala założenia do planu,

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym         ( Dz. U.  z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) oraz  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ).

Przy wykonywaniu opracowania korzystano również z następujących materiałów:

- „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek ” – 1997,

- „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka - Schodni Nowej  w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śl. do skrzyżowania  z ul. Dylakowską ” – 2001,

- „ Strategii rozwoju Gminy Ozimek na lata 2003 – 2015 ” – 2003,

- „ Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Ozimek ” – opracowania wykonanego pod kierunkiem Krystyny Dubel – 1991,

- „ Stanu środowiska w województwie opolskim w roku 2002 ” – WIOŚ Opole – 2003,

- „ Podstawowych informacji ze spisów powszechnych 2002 ” – US Opole – 2003,

- „ Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek ” – 2004.

Opracowanie „ Projektu założeń ” wymagało zebrania, aktualizacji oraz przetworzenia informacji dotyczących funkcjonowania gospodarki energetycznej w mieście i gminie. Dla zdobycia jak największej ilości informacji zwrócono się  z prośbą do szeregu firm         i instytucji tematycznie związanych z opracowaniem o podanie informacji, uzgodnienie faktów, bądź wydanie opinii, które miały umożliwić rozważenie wszystkich układów zaopatrzenia Gminy Ozimek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Były to takie instytucje jak:

- Zakład Energetyczny Opole S.A., obecnie - EnergiaPro  Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu,

- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. w Zabrzu, Oddział Zakład Gazowniczy       w Opolu,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ozimku,

- Przedsiębiorstwo „ ENMA ” Sp. z o.o. w Ozimku,

- Urząd Gminy i Miasta w Ozimku.

Informacje od pozostałych podmiotów, mających mniejsze znaczenie w dziedzinie gospodarki energetycznej zostały zebrane w formie wywiadów środowiskowych, inwentaryzacji i wizji lokalnych.

„ Projekt założeń ” w szczególności powinien  zawierać:

- Weryfikację  informacji dotyczącej mocy cieplnych zainstalowanych w źródłach ciepła, obliczeniowych zapotrzebowań ciepła odbiorców i innych wielkości dotyczących źródeł ciepła.

- Analizę istniejących na obszarze miasta podsystemów infrastruktury technicznej obejmującą:

  - rodzaje podsystemów i ich stany techniczne,

  - działania rozwojowe i modernizacyjne podsystemów,

  - bilans stanu istniejącego potrzeb nośników technicznych, jak również bilans potrzeb cieplnych i bilans paliw.

- Aktualizację informacji  w zakresie:

  - lokalnych tras sieci cieplnych, węzłów cieplnych i ich rodzajów,

  - efektów technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych  zakładów produkujących  energię cieplną.

- Ocenę stanu istniejącego pod względem funkcjonalnym , technicznym, ekonomicznym i uciążliwości dla środowiska.

- Propozycje wariantów modernizacji i rozwoju istniejących systemów zaopatrzenia w ciepło z próbą stworzenia spójnego  systemu ciepłowniczego miasta.

- Ocenę efektywności inwestycji  wg proponowanych wariantów na bazie istniejących źródeł  w systemie cieplnym miasta.

- Wskazanie najkorzystniejszych wariantów i kierunków dalszych prac i działań  zmierzających do organizacji ciepłownictwa miejskiego w gminie i mieście Ozimek z uwzględnieniem, kryteriów ekonomicznych i wymagań proekologicznych.

W „ Projekcie założeń ”należy określić:

  - ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

  - przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła,

  - możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw      i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

  - zakres możliwej współpracy z sąsiednimi gminami.

Podstawowym celem Projektu założeń jest określenie możliwości modernizacyjnych           i  rozwojowych  ogrzewnictwa i ciepłownictwa  w mieście z uwzględnieniem realiów ekonomicznych, ale i konieczności znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, powstających w istniejących układach wytwarzania ciepła, obniżenie lub utrzymanie niskich kosztów usług w tym zakresie  i zwiększenia  ich dostępności.

Celem opracowania jest wskazanie sposobów stworzenia dużego scentralizowanego miejskiego systemu ciepłowniczego co pozwoli na likwidację niskiej emisji w mieście, oraz powiększenie produkcji i sprzedaży przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, co ułatwi możliwości finansowania procesów modernizacyjnych.

Równolegle poprzez wskazanie  obiektów i obszarów  znajdujących się w zasięgu oddziaływania projektowanych i istniejących systemów cieplnych, nastąpi określenie  zalecanej polityki Gminy w zakresie korzystania z energii cieplnej i jej nośników. Dla obiektów, których lokalizacja znajdzie się poza obszarami powstających i istniejących systemów sieciowych zalecanym sposobem likwidacji  niskiej emisji pozostaje substytucja paliw stałych gazem lub olejem opałowym.

Za bazę wyjściową przyjęto rozwiązania, które zapewniłyby w pierwszej kolejności dokonanie koncentracji produkcji ciepła w możliwie małej liczbie źródeł powstałych głównie na bazie źródeł istniejących.

Dla dużych źródeł ciepła opartych obecnie na paliwie stałym (miale węglowym) nie planuje się zmiany nośnika energii pierwotnej, a jedynie przewiduje się zastosowanie paliwa uzdatnionego o mniejszej zawartości substancji szkodliwych, natomiast w źródłach małych opalanych węglem grubym - nastąpiłaby substytucja węgla gazem ziemnym lub olejem opałowym. Substytucja paliw stałych pozwoli na znaczące ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza w mieście.

Koncentracja produkcji i zwiększenie jej skali w poszczególnych źródłach stanowi z kolei warunek do obniżenia kosztów produkcji ciepła i pośrednio kosztów usługi zaopatrzenia w ciepło ludności, zapewniając także trwały  rozwój ciepłownictwa w gminie i mieście.

Ostatecznie „ Projekt założeń ” będzie poszukiwać kompromisu  pomiędzy ograniczonymi możliwościami inwestycyjnymi Gminy i przedsiębiorstw produkujących energię cieplną oraz ochroną środowiska.

- Charakterystyka Gminy Ozimek.

2.1. Informacje ogólne.

Gmina Ozimek położona jest w środkowo – wschodniej części województwa opolskiego wśród lasów dawnej Puszczy Śląskiej na Równinie Opolskiej                w bezpośredniej bliskości aglomeracji śląskiej. Gmina zajmuje 126 km2, co stanowi 1,3 % powierzchni województwa i 7,9 % powierzchni powiatu opolskiego, a zamieszkuje ją 21,536 tys. osób, czyli 2 % ludności województwa       i 15,8 % ludności powiatu. Sieć osadniczą naszej gminy tworzą miasto Ozimek oraz 12 wsi.

Do najważniejszych czynników charakteryzujących naszą gminę należy zaliczyć jej korzystne położenie:
         -    w strefie uprzemysłowienia i urbanizacji – rejonie przemysłowym

ozimsko – zawadzkim,

- na szlaku ważnych dróg i trasy komunikacji kolejowej ( autostrada A4     w odległości 25 km ),

- w bliskiej odległości od miasta wojewódzkiego – 20 km,

- w otoczeniu terenów leśnych o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i dużej wartości gospodarczej,

- w sąsiedztwie terenów wodnych wykorzystywanych dla celów rekreacyjnych,

- w strefie w miarę nie skażonego środowiska możliwego do wykorzystania dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

  - Warunki środowiskowe.

Gmina Ozimek, jak już wspomniano położona jest w środkowo – wschodniej części województwa opolskiego na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej. Rzeka Mała Panew przecina teren gminy w środkowej części , ze wschodu na zachód stanowiąc swoistą oś symetrii. W północnej części gminy przepływa rzeka Libawa, a południowo – zachodnia część to tereny położone         w zlewni rzeki Jemielnica.

Dolina rzeki Mała Panew to szerokie, płaskie obniżenie terenu o wysokości 180 – 230 m n.p.m. i jest to forma wymodelowana w mało odpornych osadach ilastych górnego triasu, wypełniona grubą powłoką osadów czwartorzędowych. Na terenie gminy występują takie surowce mineralne, jak: surowce ilaste ceramiki budowlanej oraz piaski kwarcowe – formierskie.

Dominującą kategorią użytkowania gruntów są lasy, które stanowią ok. 57 % powierzchni gminy, użytki rolne to 32 %, a tereny zabudowane – 4 %. Wśród użytków rolnych 60 % stanowią grunty orne wraz z sadami, a użytki zielone to ok. 39 %. Na terenie gminy zalegają trzy rodzaje gleb różniące się pochodzeniem geologicznym skały macierzystej. Są to gleby wytworzone z utworów piaskowych, gliniastych i organicznych. Są to: gleby płowe oraz bielocoziemne stanowiące      4,8 % ogólnego areału użytków rolnych, czarne ziemie zdegradowane ( 44,5 % ), mady ( 30 % ), gleby brunatne ( 11,9 % ) oraz  gleby bagienne mułowo – torfowe  ( 8,8 % ).

W zakresie zanieczyszczeń wód należy stwierdzić, że pomiary prowadzone w roku 2002 w punkcie pomiarowo – kontrolnym w Schodni  na rzece Mała Panew pozwalają ją zakwalifikować do trzeciej klasy jakości. Warunkom normatywnym tej klasy odpowiadają stężenia fosforu ogólnego, żelaza, manganu i fenoli lotnych. Spełnienie najwyższych kryteriów klasyfikacyjnych dokumentują wyniki oznaczeń: odczynu, tlenu rozpuszczonego, chlorków , siarczanów, sodu, potasu, azotu amonowego i azotanowego oraz metali ciężkich. W kontekście danych           z wielolecia należy stwierdzić potwierdzenie korzystnych zmian jakości wód         w okresie 1997 – 2002.

Badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pokazują dla okresu            1992 – 2001 znaczny spadek wielkości stężeń dwutlenku siarki, a wyniki stężeń pyłu wykazywały niewysoki poziom nie przekraczający 50 % wielkości obowiązującej obecnie normy.

  - Warunki klimatyczne gminy.

Gmina Ozimek położona jest w najcieplejszej strefie klimatycznej Polski. Charakterystyczną cechą klimatu tego terenu są stosunkowo małe roczne amplitudy temperatury powietrza. Przedwiośnie ( tj. okres ze średnią temperaturą dzienną 0 o – 5 oC ), rozpoczyna się około 21 lutego i trwa 30 – 40 dni. Wczesna      i pogodna wiosna trwa 60 – 70 dni. Początek wiosny ( tj. okres ze średnią temperaturą dzienną od 5 o do 15 oC ) przypada na koniec marca bądź początek kwietnia, natomiast już po ostatnich dniach kwietnia średnia temperatura dobowa przekracza 10 oC. Długie i ciepłe lato ( czyli okres ze średnią temperatura dobową przekraczającą 15 oC ) trwa około 100 dni i rozpoczyna się na przełomie maja          i czerwca. Łagodna i długa jesień ( tj. okres o średniej temperaturze dobowej od       15 o do 5 oC ) trwa około 60 dni i jej początek przypada na pierwsze dni września. Przedzimie ( tj. okres ze średnią dzienną temperaturą od 5 o do 0 oC ) trwa  około 40 dni i rozpoczyna się przeciętnie około 1 listopada. Krótka i łagodna zima ( czyli okres ze średnią temperaturą poniżej 0 oC ) trwa 60 – 70 dni i rozpoczyna się między 11 grudnia a 22 grudnia.

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperatura 18,5 oC,                        a najchłodniejszym styczeń ze średnią temperaturą 1,5 oC. Średnia roczna temperatura wynosi 8,2 oC, a amplituda temperatur średnich – 20,1 oC.

Średnie roczne sumy opadów wynoszą od 600 do 650 mm. Przeważają opady letnie z maksimum przypadającym na miesiąc lipiec ( około 90 mm ), a następnie sierpień i czerwiec ( około 70 – 80 mm ). Najmniejsza ilość opadów przypada na miesiące zimowe ( styczeń i luty ) i nie przekracza przeciętnie 40 mm. Średnio         w roku przez 150 – 160 dni notuje się opady większe lub równe 0,1 mm; opady śnieżne występują przez ok. 40 dni, a pokrywa śnieżna utrzymuje się najczęściej około 60 dni.

Na terenie naszej gminy dominują wiatry z zachodu i północnego – zachodu, przede wszystkim w okresie letnim. W zimie częste są wiatry południowe                i południowo – zachodnie. Około 50 % ogółu wiatrów to wiatry bardzo słabe         ( o prędkości od 0,2 do 2 m/s ). Wiatry słabe ( o prędkości 2 – 5 m/s ) stanowią około 24 % wszystkich wiatrów w roku, natomiast wiatry umiarkowane około         8 %.

  - Ogólna charakterystyka gminy.

Gmina Ozimek powstała i rozwijała się w dolinie rzeki Mała Panew, a rozwój ten związany był ściśle z Hutą Małapanew, która była głównym czynnikiem osadotwórczym. Gmina Ozimek należy do gmin o dużym stopniu zainwestowania. Tereny zalesione wraz z terenami obejmującymi tereny osiedleńcze, komunikacyjne zajmują razem ok. 69 % powierzchni gminy, przy czym w samym mieście tereny zainwestowane zajmują ponad 63 %.

Miasto Ozimek, pod względem liczby ludności należy do grupy miast średnich      w województwie, natomiast pod względem zajmowanego obszaru w granicach administracyjnych do miast małych. Układ urbanistyczny miasta nie posiada wykształconych cech miejskich, a wyznaczają go kierunki komunikacyjne, które zbiegają się u przejścia przez rzekę Mała Panew. Zabudowa  wielorodzinna skupiona jest w promieniu 600 m od punktu węzłowego głównych dróg przelotowych, a zabudowa jednorodzinna i zagrodowa usytuowane są wzdłuż tych dróg. Strukturę przestrzenną miasta budują w zasadzie dwie dominujące funkcje terenów:

  - zabudowy mieszkaniowej z urządzeniami o charakterze publicznym i usługami usytuowane w północnej i północno – zachodniej części miasta,

  - tereny zabudowy o charakterze przemysłowo – składowo – magazynowym z urządzeniami infrastruktury energetycznej zlokalizowane na południe i południowy – zachód od rzeki Mała Panew.

Bezpośrednio do miejskich terenów zabudowy mieszkaniowej przylega zabudowa wiejska wsi Antoniów, wraz z zespołem zabudowy jednorodzinnej realizowanej dla potrzeb miasta. Również wsie Krasiejów, Nowa Schodnia i Schodnia są związane bezpośrednio z miastem. Ze względu na ograniczone możliwości rozwoju miasta w jego granicach administracyjnych wsie te są terenami potencjalnych możliwości rozwoju miasta.

Obszary wiejskie obejmują 12 jednostek osadniczych w większości                           z przynależnymi do nich przysiółkami, a rozwój poszczególnych jednostek następował wzdłuż dróg. Typowymi wsiami o charakterze ulicówki są: Antoniów, Grodziec, Krzyżowa Dolina, Mnichus i Chobie. W pozostałych wsiach nastąpiło rozczłonkowanie ulicówek i rozwój zabudowy w rozproszeniu. Znaczne rozproszenie uwidocznia się w Pustkowiu, Biestrzynniku i Nowej Schodni.

Większość firm istniejących na terenie naszej gminy została założona po roku 1990. Do firm z najdłuższą tradycją należy zaliczyć Hutę Małapanew S.A. oraz Hutę Szkła „ Jedlice ” S.A.. Większość firm jest przedsiębiorstwami samodzielnymi, a ich struktura własności rozkłada się  pomiędzy: skarbem gminy, własnością osób prawnych, własnością osób fizycznych, zagranicznymi osobami prawnymi i własnością prywatną krajową pozostałą. Rodzaje działalności prowadzonej przez nasze firmy są zróżnicowane poczynając od odlewnictwa staliwa i żeliwa, produkcji: opakowań szklanych, modeli odlewniczych, armatury, konstrukcji stalowych i maszyn,  energii cieplnej i jej dostawy, usług komunalnych, motoryzacyjnych, budowlanych, a kończąc na   handlu i usługach drobnych. Poniżej przedstawiamy wybrane dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych w naszej gminie.

Podmioty gospodarcze według sektorów własności.

|  |  |  | Gmina Ozimek |  | Powiat opolski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
|  | Ogółem |  | 1186 | 1244 | 8302 | 8697 |
| Sektor publicz. | Razem |  | 50 | 54 | 347 | 364 |
|  | w tym przeds. państ. |  | - | - | 1 | 1 |
| Sektor prywat. | Razem |  | 1136 | 1190 | 7955 | 8333 |
|  | w tym | spółki handlowe | 17 | 19 | 171 | 205 |
|  |  | sp. handl. z kapitałem zagr. | 20 | 18 | 152 | 146 |
|  |  | spółki cywil. | 78 | 73 | 510 | 485 |
|  |  | spółdzielnie | 4 | 4 | 47 | 47 |
|  |  | stowarzyszenia i organizacje społ. | 16 | 19 | 125 | 142 |

Poniżej przedstawiono podział terenów w Gminie Ozimek ze względu na formę własności.

Podział terenów ze względu na formę własności.

|  | Teren miasta |  | Teren wiejski |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. w ha | Udział w % | Pow. w ha | Udział w % | Pow. w ha | Udział w % |
| Własność rolna Skarbu Państwa | 35 | 10,77 | 7436 | 60,75 | 7471 | 59,46 |
| Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym | 65 | 20,00 | 105 | 0,85 | 170 | 1,35 |
| Grunty gminy | 60 | 18,46 | 259 | 2,11 | 319 | 2,54 |
| Grunty gminy w użytkowaniu wieczystym | 11 | 3,38 | 2 | 0,01 | 13 | 0,10 |
| Grunty osób fizycznych | 144 | 44,31 | 4324 | 35,33 | 4468 | 35,56 |
| Grunty rolniczych spółdzielni produkcyjnych | 1 | 0,30 | 19 | 0,16 | 20 | 0,16 |
| Pozostałe | 9 | 2,78 | 95 | 0,79 | 104 | 0,83 |
| Razem | 325 | 100,00 | 12 240 | 100,00 | 12 565 | 100,00 |

Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań w Gminie Ozimek w roku 2002 wynosiła 445 111 m2, przy ich całkowitej liczbie 5 791.

Mieszkania według sposobu ogrzewania i rodzaju podmiotów

będących ich właścicielami.

| Forma własności | Ogółem | Centralne ogrzewanie |  | Piece | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zbiorowe | indywidualne |  |  |
| Osoby fizyczne m p | 4 235 367 990 | 1 239 64 397 | 2 277 248 415 | 702 53 846 | 17 1 332 |
| Spółdzielnie mieszkaniowe m p | 1 087 57 122 | 1 079 56 655 | 7 394 | 1 73 | - - |
| Gmina m p | 399 15 379 | 307 10 391 | 18 1 163 | 71 3 695 | 3 130 |
| Skarb Państwa m p | - - | - - | - - | - - | - - |
| Zakłady pracy m p | 65 4 022 | 6 340 | 18 1 552 | 39 2 030 | 2 100 |
| Pozostałe podmioty m p | 5 598 | - - | 5 598 | - - | - - |
| Ogółem m p | 5 791 445 111 | 2 631 131 783 | 2 325 252 122 | 813 59 644 | 22 1 562 |

Gdzie: m – ilość mieszkań,

p – powierzchnia użytkowa w m2 .

Infrastruktura techniczna Gminy Ozimek obejmuje między innymi:

- sieci wodociągowe,

- sieci kanalizacyjne,

- sieć cieplną,

- sieć gazową,

- sieci elektro – energetyczne.

Przeprowadzone w latach ubiegłych inwestycje doprowadziły do tego, że poza niewielkimi enklawami cały teren gminy jest zwodociągowany. Sieć wodociągowa liczy sobie 130 km i w sumie jest wykonanych 3 045 podłączeń do budynków mieszkalnych.

Źródłem zaopatrzenia w wodę Gminy Ozimek są ujęcia wód podziemnych zlokalizowane:

-  w Ozimku:

a) przy ul. Częstochowskiej o wydajności 100 m3 / godz,

b) przy ul. Polnej o wydajności 113 m3 / godz,

- w Mnichusie o wydajności 45 m3 / godz,

- w Biestrzynniku o wydajności 48 m3 / godz,

- w Szczedrzyku o wydajności 72 m3 / godz.

Łączna zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody wynosi 7 914 m3 / dobę.

W chwili obecnej tylko miasto Ozimek posiada kanalizację sanitarną o długości 9,9 km      z odprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Antoniowie przewidzianej do rozbudowy i modernizacji. Przepustowość istniejącej oczyszczalni w obecnie stosowanej technologii, w części biologicznej w procesie usuwania związków węgla wynosi                 1 500 m3 /dobę. W warunkach docelowych, po rozbudowie i modernizacji w nowej technologii z usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu przewidziano wydajność oczyszczalni na poziomie 2 500 m3 /dobę.

Miasto zaopatrywane jest w ciepło z dwóch kotłowni o łącznej mocy 61,2 MW eksploatowanych przez przedsiębiorstwo „ ENMA ” Sp. z o.o., a właścicielem sieci ciepłowniczej jest PGKiM Sp. z o.o.. Zarówno  wydajność źródeł ciepła, jak i sieć stwarzają możliwości rozwojowe.

Przez południową i południowo – zachodnią część gminy przebiegają gazociągi Przywory – Ozimek oraz Ozimek – Jedlice zasilające odbiorców w gaz ziemny wysokometanowy. Gazociągi te oraz istniejące rezerwy w sieciach dystrybucyjnych stanowią źródło gazu dla przyszłych odbiorców.

Istniejący system elektroenergetyczny pokrywa aktualne potrzeby w zakresie zaopatrzenia odbiorców indywidualnych i przemysłowych w energię elektryczną.

- Rynek potrzeb energetycznych Gminy Ozimek – stan obecny.

3.1. System ciepłowniczy.

Obiekty na terenie Gminy Ozimek są zaopatrywane w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz celów przemysłowych           z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz indywidualnych źródeł ciepła. Właścicielami źródeł ciepła są: Przedsiębiorstwo ENMA Sp. z o.o. oraz inne osoby prawne            i fizyczne, które przedstawiono poniżej:

Wykaz kotłowni przemysłowych i lokalnych.

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Moc kotłowni [ kW ] | Rodzaj paliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENMA Sp. z o.o. Ozimek – Ciepłownia 1 | 57 MW | węgiel |
| 2 | ENMA Sp. z o.o. Ozimek – Ciepłownia 2 | 4,21 MW | gaz |
| 3 | ProLicht Sp. z o.o. Ozimek – ul. Dworcowa 1 | - 0,45 MW - 0,12 MW | olej |
| 4 | KS KTR GROUP Sp. z o.o. Ozimek – ul. Kolejowa 1 | - 200 - 140 | gaz |
| 5 | Hotel „ PALM ” Ozimek – ul. Wyzwolenia 1 | 284 | gaz |
| 6 | PSS „ Społem ” Ozimek – ul. Wyzwolenia 12 | 120 | węgiel |
| 7 | Komisariat Policji Ozimek – ul. Wyzwolenia 15 | 46 | gaz |
| 8 | Zakład Energet. Ozimek – ul. Wyzwolenia 16a | 22,5 | prąd |
| 9 | Zakład Piekar. Ozimek – ul. Wyzwolenia 33 | 130 | olej |
| 10 | „ Domex ” Sklep, Ozimek – ul. Wyzwolenia 38 | 92 | gaz |
| 11 | „ Protektor ” Sklep, Ozimek – ul. Wyzwolenia 42 | 92 | gaz |
| 12 | PSS „ Społem ” Piekarnia, Ozimek – ul. Wyzwolenia 60 | - 65 - 2 x 105 | olej |
| 13 | „ Markiza ” Cukiernia, Ozimek – ul. Częstochowska 10 | 35 | gaz |
| 14 | SP Nr 2 Ozimek – ul. Daniecka 14 | 120 | węgiel |
| 15 | „ Kartel ” Stacja obsługi, Krasiejów – ul. Brzeziny 22a | 27 | węgiel |
| 16 | Przedszkole Krasiejów – ul. Senfta 2 | 120 | węgiel |
| 17 | SP Krasiejów – ul. Szkolna 5 | 160 | węgiel |
| 18 | „ Kreon ” Krasiejów – ul. Szkolna 5b | 112 | olej |
| 19 | Zakład stolarski, Krasiejów – ul. Spóracka 53 | 75 | drewno |
| 20 | Nadleśnictwo, Krasiejów – ul. Spóracka 8 | 60 | węgiel |
| 21 | SP Antoniów – ul. Powstańców Śl. 17 | 210 | olej |
| 22 | PGKiM Antoniów – ul. Powstańców Śl. 54 | 80 | olej |
| 23 | Jedlice, Feniks – budynki mieszkalne | 225 | olej |
| 24 | Huta Szkła Jedlice | 750 | spaliny |
| 25 | Budynki mieszkalne, Dylaki – ul. Fabryczna 5 | 78 | olej |
| 26 | Przedszkole, Dylaki – ul. Fabryczna 6 | 270 | olej |
| 27 | SP Dylaki – ul. Szkolna 5 | 165 | węgiel |
| 28 | „ Coroplast ” Sp. z o.o. Dylaki – ul. Ozimska 54 | 2400 | węgiel |
| 29 | SP Grodziec – ul. Tartaczna 1 | 170 | olej |
| 30 | SP Szczedrzyk – ul. Ozimska 30a | 320 | węgiel |
| 31 | Przedszkole Szczedrzyk – ul. Opolska 1 | 40 | węgiel |
| 32 | SP Schodnia – ul. Powstańców Śl. 25 | 80 | węgiel |
| 33 | Zakład Modelarstwa Odlewniczego, Schodnia – ul. Leśna 2 | 55 | drewno |
| 34 | B+B Sp.j., Schodnia – ul. Gołąba 21 | 25 25 25 | - olej - węgiel - węgiel |
| 35 | Zajazd „ HEMA ”, Pustków – ul. Ozimska 69a | 80 | olej |

3.1.1. Produkcja ciepła.

Wytwarzaniem ciepła zajmuje się Przedsiębiorstwo ENMA Sp. z o.o..

W dniu 26 czerwca 2003 r. Uchwałą nr 22/2003 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 5 174 000 zł, przez ustanowienie 258 nowych udziałów  o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła Gmina Ozimek. Podwyższony kapitał zakładowy w kwocie 129 000 zł pokryty został przez wspólnika Gminę Ozimek. aportem w postaci urządzeń i wyposażenia kotłowni     w gminnych jednostkach oświatowych. Tym samym, po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji, począwszy od miesiąca października 2003 r., przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność zarobkową polegającą na eksploatacji 10 kotłowni lokalnych zlokalizowanych w miejscowościach Ozimek, Grodziec, Krasiejów, Dylaki, Szczedrzyk, Schodnia Stara i Antoniów.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywana zawodowo,      we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalność zarobkowa,      w ramach koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegająca na:

  - wytwarzaniu ciepła we własnych źródłach ciepła  zlokalizowanych w Ozimku przy ul. Kolejowej 1 tj.:

  - kotłowni o  łącznej mocy zainstalowanej 57 MWt , w której ciepło pochodzi z przetworzenia paliwa węglowego w trzech kotłach wodnych,

  - kotłowni o  łącznej mocy zainstalowanej 4,21 MWt , w której ciepło pochodzi z przetworzenia paliwa gazowego w jednym kotle parowym,

- oraz w 10 kotłowniach lokalnych zlokalizowanych w gminnych         jednostkach oświatowych o łącznej mocy zainstalowanej 1,655 MWt .

  - przesyłaniu i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie przemysłowym (Huta Małapanew S.A. w upadłości) miasta Ozimka, stanowiącą własność Spółki, w której nośnikiem ciepła  jest woda o temperaturze 150 oC w rurociągu zasilającym      i 70 oC w rurociągu powrotnym.

W ramach działalności drugorzędnej Spółka świadczy usługi w zakresie wykonywania remontów i eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania.

Moc cieplna zamówiona przez odbiorców na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosiła 42,9 MW, z czego 46,6 % stanowią odbiorcy komunalni, 51,2 % odbiorcy przemysłowi, pozostałe 2,2 % gminne jednostki oświatowe. Moc zainstalowana w źródłach ciepła, zapewnia pełne pokrycie aktualnych i przyszłych zapotrzebowań na ciepło, z uwzględnieniem strat przesyłowych i potrzeb własnych Spółki.

W roku 2003 wyprodukowano 288 340 GJ ciepła; z tego: 277 587 GJ dostarczono do sieci przesyłowych, 12 889 GJ zużyto na potrzeby własne.

Zużycie paliw do produkcji ciepła w 2003 roku:

  - węgiel sortymentu miał - 17 807 Mg,

  - węgiel sortymentu orzech – 129 Mg,

  - gaz ziemny - 500 200 Nm3,

  - olej opałowy – 15 810 dcm3.

Podstawowym źródłem ciepła jest Ciepłownia, która została wybudowana w 1979 roku, z przeznaczeniem do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz  przygotowania ciepłej wody użytkowej dla miasta Ozimka            i odbiorców przemysłowych.

Łączna moc zainstalowana ciepłowni wynosi 57 MW. Ciepłownia wyposażona jest w trzy kotły, dwa kotły typu WR-14 i jeden kocioł typu WR-25. Są to kotły wodne, wysokotemperaturowe, opłomkowe, z mechanicznym rusztem płaskim       o podmuchu strefowym, przeznaczone do spalania węgla kamiennego sortymentu miał. Zostały one wyprodukowane w Sędziszowskiej Fabryce Kotłów „SEFAKO”.

Paliwo do ciepłowni dostarczane jest transportem samochodowym. Jest ono rozładowywane i przechowywane na składowisku w pobliżu ciepłowni skąd taśmociągiem transportowane jest do zasobników przykotłowych, a następnie na ruszt kotła gdzie zostaje spalone. Powstające w procesie spalania spaliny przechodzą przez zespół odpylaczy cyklonowych, a następnie za pomocą wentylatora wyciągowego wyrzucane są przez komin o wysokości 100 m do atmosfery. Stałe pozostałości po spalaniu (żużel) są za pomocą odżużlaczy zgrzebłowych oraz systemu taśmociągów odprowadzane na składowisko żużla poza budynek, skąd wywożone są na hałdę lub sprzedawane.

Powietrze do spalania doprowadzane jest sześcioma wentylatorami tzw. podmuchowymi (po dwa dla każdego kotła) znajdującymi się na zewnątrz kotłowni, oraz sześcioma wentylatorami tzw. powietrza wtórnego znajdującymi się wewnątrz kotłowni po dwa pod każdym kotłem.

Wszystkie procesy technologiczne, tzn: podawanie paliwa do kotłów, regulacja procesu spalania w kotłach, odprowadzanie żużla, są całkowicie zautomatyzowane. Rola obsługi sprowadza się wyłącznie do nadzoru pracy urządzeń i interwencji w razie awarii.

Poniżej przedstawiono charakterystykę podstawowych urządzeń kotłowych.

#### Kocioł  WR – 25:

- wydajność maksymalna                                                    29 MW

- temperatura wody zasilającej                                           55 - 80 °C

- temperatura wody ogrzanej                                              150 °C

- natężenie przepływu wody przez kocioł                          316 m3/h

- ciśnienie wody na wypływie z kotła                                 1,1 MPa

- sprawność kotła                                                                 83 %

- temperatura spalin za kotłem                                           160 °C

- zawartość  CO2  w spalinach                                           11 – 14 %

- typ rusztu taśmowy podwójny      Rtp 2 x 25 x 70

Paliwo:

- sortyment: miał węglowy II A

- wartość opałowa  23 MJ / kg

- zawartość popiołu  12 – 20 %

- zawartość wilgoci   15 %

- zawartość części lotnych  28 %

- zawartość siarki   0,6 – 0,8 %

Zużycie paliwa:

- przez jeden kocioł przy maksymalnej wydajności ok. 6 ton / h

- przez całą ciepłownię w ciągu roku ok. 25 000 ton.

Wentylatory spalin:

przemysłowe, promieniowe, dwustrumieniowe, z napędem sprzęgłowym,

typ: WPWD 100/1,8

wydajność  121 000 m3/h

spiętrzenie  210 hPa

moc 90 kW

obroty 960 obr/min

ilość: 4 szt. (po jednym dla każdego kotła)

Zespoły odpylające:

Cyklonowy odpylacz bateryjny typ: OWB – 12

Ilość cyklonów: 3 sekcje po 4 cyklony

Średnica cyklonu 1100 mm

Sprawność całkowita odpylania ok. 90 %

Ilość zespołów: 4 ( po jednym dla każdego kotła)

Wentylatory powietrza pierwotnego ( podmuchowe):

przemysłowe, promieniowe, jednostrumieniowe, z napędem pasowym,

typ: WWOAX 63

wydajność 400 m3/min

spiętrzenie 2,37 kPa

moc 22 kW

obroty 1470 obr/min

ilość: po 2 dla każdego kotła

Wentylatory powietrza wtórnego:

przemysłowe, promieniowe, jednostrumieniowe, z napędem sprzęgłowym

typ WP-25/1

wydajność 40 m3/min

spiętrzenie 4,85 kPa

moc 11 kW

obroty 2940 obr/min

ilość: po 2 dla każdego kotła

# Opis obiegu wody w kotłowni.

Woda z sieci grzewczej schłodzona w grzejnikach na terenie miasta i pozostałych odbiorców dopływa do ciepłowni rurociągiem o średnicy 500 mm. Na wstępie przepływa ona przez dwa poziome odmulacze o średnicy 400 mm.                          W odmulaczach tych zabudowany jest system siatek miedzianych usuwających        z wody zanieczyszczenia mechaniczne, które mogły by spowodować uszkodzenie pomp. Następnie woda przepływa do pięciu pomp obiegowych tłoczących wodę do kotłów. Do normalnej pracy ciepłowni wystarczają dwie pompy, natomiast trzy są pompami rezerwowymi. Woda doprowadzana jest do każdego kotła przez zasuwę z napędem ręcznym, zawór zwrotny i zasuwę z napędem elektrycznym. Również na wylocie wody z każdego kotła znajduje się zasuwa z napędem ręcznym i z napędem elektrycznym. Służą one do zamykania przepływu wody przez kocioł. Zasuw ręcznych używa się w przypadku awarii zasuw elektrycznych. Każdy kocioł wyposażony jest także w dwa sprężynowe zawory bezpieczeństwa, które wyrzucają nadmiar wody z kotła w przypadku zbyt dużego wzrostu ciśnienia. W kotle woda podgrzewana jest do temperatury 150 °C. Rurociągi           o średnicy 250 mm odprowadzające wodę z kotłów włączone są do rurociągu zbiorczego o średnicy 500 mm odprowadzającego gorącą wodę do sieci zewnętrznej, a następnie do grzejników. Z rurociągu tego wyprowadzone zostało odgałęzienie o średnicy 80 mm do odgazowywaczy. Dla umożliwienia włączania do pracy odpowiedniej ilości kotłów w kotłowni przewidziano obejścia kotłów.      W przypadku wyłączenia kotła z obiegu i zamknięcia przepływu wody przez kocioł , aby zachować stałą ilość wody przepływającej przez kotłownie należy otworzyć zasuwę na obejściu.

W celu uzupełnienia wody, która wskutek nieszczelności wycieka z sieci cieplnej w ciepłowni zainstalowano stację uzdatniania wody. Woda wodociągowa zostaje zmiękczona i odgazowana (usuwanie związków wapnia i tlenu) co zapobiega tworzeniu się kamienia wewnątrz rur oraz korozji rurociągów. Tak przygotowana woda zostaje za pomocą pomp uzupełniających wtłoczona do obiegu podstawowego ciepłowni. Ilość uzupełnianej wody regulowana jest za pomocą zmiany prędkości obrotowej pompy. W czasie normalnej pracy ciepłowni pracuje tylko jedna pompa, natomiast pozostałe trzy włączane są tylko w przypadku gdy z sieci wycieka duża ilość wody np. awaria rurociągu.

Ponieważ odległość ciepłowni od miasta jest dużo większa niż od pozostałych odbiorców ciepła konieczne było zainstalowanie w ciepłowni dodatkowych pomp podnoszących ciśnienie po to aby gorąca woda mogła pokonać dużą odległość do miasta. W ciepłowni zabudowano dwie takie pompy, z których jedna pracuje, druga zaś jest pompą rezerwową. Regulacja wydajności tych pomp odbywa się przez zmianę prędkości obrotowej silnika w zależności od potrzeb. Woda tłoczona jest do miasta oddzielnym rurociągiem o średnicy 300 mm.

Ponadto w ciepłowni znajduje się odgałęzienie gorącej wody dla tzw. potrzeb własnych to znaczy dla ogrzewania pomieszczenia ciepłowni, oraz pomieszczeń biurowych, a także dla podgrzewania c.w.u. dla pracowników obsługujących kotłownię.

Ponieważ większość urządzeń w ciepłowni np. pompy muszą mieć w czasie pracy chłodzenie łożysk wodą z uwagi na wysoką temperaturę przetłaczanego czynnika, w ciepłowni znajdują się również dwie pompy wody chłodzącej przetłaczające wodę zimną do tych celów. Pompy te spełniają bardzo ważną rolę, gdyż bez nich praca wielu urządzeń w kotłowni nie była by możliwa.

Charakterystyka podstawowych urządzeń obiegu wodnego.

Pompy obiegowe:

Wirowe, odśrodkowe, wielostopniowe, wysokociśnieniowe, poziome

typ: 20 W 39 x 2 GV

wydajność 440  m3/h

wysokość podnoszenia 0,9 MPa

moc 160 kW

obroty 1480 obr/min

ilość: 5 szt. (3 rezerwowe)

Pompy wody uzupełniającej:

wirowe, odśrodkowe, wielostopniowe, wysokociśnieniowe, poziome

typ: 32 YSn 4.1

wydajność 8,5 m3/h

wysokość podnoszenia 0,88 MPa

moc 7,5 kW

obroty 2900 obr/min

ilość: 4 szt. ( 3 rezerwowe)

Pompy podnoszące ciśnienie:

wirowe, odśrodkowe, jednostopniowe, wysokociśnieniowe, poziome

typ: 15 A 40

wydajność 330 m3/h

wysokość podnoszenia 0,4 MPa

moc 55 kW

obroty 1450 obr/min

ilość: 2 szt. ( 1 rezerwowa)

Poniżej przestawiono wielkość oraz wartość sprzedaży spółki „ ENMA ”, a także jej największych odbiorców.

- Wielkość i wartość sprzedaży według grup odbiorców.

| Energia cieplna w GJ | 2001r. | 2002r. | 2003r. |
| --- | --- | --- | --- |
| odb. komunalni | 144 000 | 137 000 | 110 000 |
| przemysł | 125 000 | 115 000 | 142 000 |

- Lista największych odbiorców.

| Energia cieplna w GJ | 2001r. | 2002r. | 2003r. |
| --- | --- | --- | --- |
| PGKiM Ozimek | 144 000 | 137 000 | 110 000 |
| Małapanew Zakłady Odlewnicze | 92 000 | 77 000 | 73 000 |

3.1.2. Sieć cieplna i węzły.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. od września 1997 r.  jest właścicielem i  eksploatuje mienie ciepłownicze składające się z: 5 435 mb sieci cieplnych i 45 węzłów cieplnych ( w tym 20 węzłów grupowych i  25 węzłów indywidualnych ).

Sieci cieplne.

Sieć cieplna miasta Ozimka pracuje w układzie promienistym, przy parametrach pracy:

- ciśnieniu dyspozycyjnym 0,45 MPa ( 0,95/0,50 MPa na wyjściu z centrali cieplnej

dostawcy),

- obliczeniowe temperatury wody sieciowej 150/80 ºC,

- w sezonie międzygrzewczym 70/35 ºC.

Podstawowa sieć magistralna została wybudowana w 1982 roku. Po wymianie w 2000 r. ok. 200 mb odcinka w rejonie ulic Warszawskiej i Powstańców Śl. ( przed rzeką Mała Panew ) można przyjąć, że sieć ta jest w dobrym stanie technicznym ( stan rur, kanałów, komór ). Natomiast stan izolacji termicznej sieci cieplnych wysokoparametrowych wskazuje na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu w tym zakresie ( zbyt duże straty ciepła na przesyle, wynoszące ok. 12 %       w miesiącach zimowych, i do 35 % w okresie letnim) lub wymiany strategicznych odcinków sieci magistralnej na sieć preizolowaną. Wybór wariantu poprzedzony winien być analizą ekonomiczną przedsięwzięcia.

Konieczna jest również częściowa wymiana sieci wysokoparametrowej rozdzielczej zasilającej budynki OSM „Przyszłość” przy ulicach Dłuskiego, 1 Maja i  Pl. Wolności ( najstarsza sieć w mieście). W najbliższych latach konieczna będzie także wymiana niektórych odcinków sieci niskoparametrowych z uwagi na pojawiające się awarie na połączeniach gwintowanych ocynkowanych rur ciepłej wody.

Sieć cieplna magistralna nie została odpowiednio wyposażona w zawory sekcyjne, umożliwiające ewentualne odcięcie części miasta  ( tryb awaryjny ). Remontu bądź wymiany wymaga większość zasuw na odgałęzieniach od sieci magistralnej.

W ostatnich latach zostały wymienione wszystkie  pompy odwadniające sieć cieplną magistralną z  pomp MA ( tzw. górniczych ) na pompy KP-150 firmy Grundfoss.

| Długość sieci cieplnej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj Sieci | Całkowita długość sieci w km |  |
|  |  | rok 2002 |  |
| 1 | Magistralna | 2,786 |  |
| 2 | Rozdzielcza uliczna | 1,124 |  |
| 3 | Podłączenia do budynków | 1,525 |  |
| 4 | W tym preizolowana | 0,691 |  |
|  | RAZEM | 5,435 |  |

Parametry pracy sieci

| Lp. | Parametr | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Ciśnienie zasilania MPa Ciśnienie powrotu MPa Max. temp. zasilania ºC | 0,95 0,50 116 | 0,70 0,40 70 |

W trzech ostatnich latach na sieci cieplnej nie wystąpiły poważniejsze awarie.

Węzły cieplne.

Przeważająca część węzłów cieplnych została w okresie ostatnich 5 lat zmodernizowana. Węzły zostały wyposażone w wysokosprawne wymienniki, ciche i energooszczędne pompy obiegowe c.o. i cyrkulacyjne c.w., automatyczną regulację c.o., c.w.u. i ciśnienia firmy Siemens, zamknięte układy zabezpieczające przeponowe typu Reflex. Zły stan techniczny ma jedynie węzeł c.o. w Domu Kultury, średni stan techniczny ma  6 węzłów przewidzianych do modernizacji w latach 2004 – 2006. Wszyscy odbiorcy ( punkty sprzedaży ) ciepła są opomiarowani.

| Zestawienie przyłączy wg.stanu na dzień 01.12.2003 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr węzła | Adres | c |  | Odbiorca | Moc c.o. |  | moc c.w.u. |  |  |  | moc całkow. |  |  |
| 1 | Częstochowska | Przychodnia |  | ZOZ | 0,330 |  | 0,220 |  |  |  | 0,550 |  |  |
| 2 | Częstochowska | Szpital |  | ZOZ | 0,200 |  | 0,080 |  |  |  | 0,280 |  |  |
| 3 | Częstochowska 24 | Technikum |  | Technikum | 0,200 |  | 0,023 |  |  |  | 0,223 |  |  |
|  | Częstochowska 26 | Szkoła Podstawowa |  | ZBO | 0,240 |  |  |  |  |  | 0,240 |  |  |
| 4 | Słowackiego 3 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Słowackiego 1a | Hotel robotniczy |  | UGiM Ozimek | 0,342 |  | 0,165 |  |  |  | 0,507 |  |  |
|  | Słowackiego 1b | Budynek mieszkalny |  | UGiM Ozimek | 0,316 |  | 0,134 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  | Słowackiego 1c | OSiR |  | UGiM Ozimek | 0,464 |  | 0,030 |  |  |  | 0,494 |  |  |
|  | Słowackiego 2 | Budynek mieszkalny |  | 2 | 0,171 |  | 0,062 |  |  |  | 0,233 |  |  |
|  | Słowackiego 3 | Budynek mieszkalny |  | 1 | 0,143 |  | 0,062 |  |  |  | 0,205 |  |  |
|  | Słowackiego 4 | Budynek mieszkalny |  | 3 | 0,344 |  | 0,080 |  |  |  | 0,424 |  |  |
|  | Słowackiego 6 | Budynek mieszkalny |  | 6 | 0,113 |  | 0,062 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  | Słowackiego 8 | Budynek mieszkalny |  | 7 | 0,113 |  | 0,062 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  | Słowackiego 10 | Budynek mieszkalny |  | 4 | 0,171 |  | 0,062 |  |  |  | 0,233 |  |  |
|  | Słowackiego 12 | Budynek mieszkalny |  | 9 | 0,269 |  | 0,080 |  |  |  | 0,349 |  |  |
|  | Słowackiego 14 | Budynek mieszkalny |  | 11 | 0,113 |  | 0,062 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  | Słowackiego 16 | Budynek mieszkalny |  | 8 | 0,166 |  | 0,062 |  |  |  | 0,228 |  |  |
|  | Słowackiego | Pawilon handlowy |  | PSS | 0,026 |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |
| 5 | Słowackiego 5 | Warsztaty Szkolne |  | Warsztaty | 0,195 |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  |  |  |  | Tech. Sale | 0,116 |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |
| 6 | Korczaka 6 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korczaka 2 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Korczaka 4 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Korczaka 6 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 7 | Korczaka 8 | Budynek mieszkalny |  | 48 | 0,063 |  | 0,041 |  |  |  | 0,104 |  |  |
| 8 | Korczaka 10 | Przedszkole nr 2 |  | ZBO | 0,190 |  | 0,078 |  |  |  | 0,268 |  |  |
| 9 | Korczaka 12 -Szk. Nr 3 |  |  | ZBO | 0,728 |  | 0,051 |  |  |  | 0,779 |  |  |
| 10 | Sikorskiego 3,1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 1 | Budynek mieszkalny |  | 14 | 0,222 |  | 0,054 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  | Sikorskiego 2 | Budynek mieszkalny |  | 15 | 0,200 |  | 0,072 |  |  |  | 0,272 |  |  |
|  | Sikorskiego 3 | Budynek mieszkalny |  | 5 | 0,139 |  | 0,030 |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  | Wyzwolenia 19 |  |  | S.Krafczyk | 0,040 |  | 0,000 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 11 | Sikorskiego 7,5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 5 | Budynek mieszkalny |  | 17 | 0,139 |  | 0,030 |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  | Sikorskiego 7 | Budynek mieszkalny |  | 18 | 0,139 |  | 0,030 |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  | Sikorskiego 9 | Budynek mieszkalny |  | 10 | 0,235 |  | 0,054 |  |  |  | 0,289 |  |  |
| 12 | Sikorskiego 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 4 | Budynek mieszkalny |  | 16 | 0,233 |  | 0,072 |  |  |  | 0,305 |  |  |
|  | Sikorskiego 11 | Budynek mieszkalny |  | 19 | 0,139 |  | 0,030 |  |  |  | 0,169 |  |  |
| 13 | Sikorskiego15,13,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 13 | Budynek mieszkalny |  | 12 | 0,139 |  | 0,030 |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  | Sikorskiego 15 | Budynek mieszkalny |  | 20 | 0,139 |  | 0,030 |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  | Sikorskiego 17 | Budynek mieszkalny |  | 21 | 0,245 |  | 0,054 |  |  |  | 0,299 |  |  |
| 14 | Sikorskiego 19 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 19 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Sikorskiego 6 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,193 |  | 0,070 |  |  |  | 0,263 |  |  |
| 15 | Sikorskiego 23 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 23 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Sikorskiego 21 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,040 |  |  |  | 0,120 |  |  |
|  | Sikorskiego 25 a-c | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,154 |  | 0,060 |  |  |  | 0,214 |  |  |
| 16 | Sikorskiego 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 27 | Budynek mieszkalny |  | 13 | 0,103 |  | 0,045 |  |  |  | 0,148 |  |  |
|  | Sikorskiego 29 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,104 |  | 0,045 |  |  |  | 0,149 |  |  |
| 17 | Sikorskiego 35 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sikorskiego 33-35 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,340 |  | 0,133 |  |  |  | 0,473 |  |  |
|  | Sikorskiego 8 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,340 |  | 0,133 |  |  |  | 0,473 |  |  |
| 18 | Leśna 9 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leśna 5 a-d | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,340 |  | 0,133 |  |  |  | 0,473 |  |  |
|  | Leśna 9 a-c | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,130 |  | 0,056 |  |  |  | 0,186 |  |  |
|  | Leśna 9 d-e | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,080 |  | 0,037 |  |  |  | 0,117 |  |  |
|  | Leśna 9 f-g | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,085 |  | 0,040 |  |  |  | 0,125 |  |  |
| 19 | Częstochowska 21 | Budynek mieszkalny |  | 37 | 0,028 |  | 0,012 |  |  |  | 0,040 |  |  |
| 20 | Częstochowska 23 | Budynek mieszkalny |  | 38 | 0,027 |  | 0,009 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 21 | Częst. 15-Pawilon |  |  | OSM | 0,110 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |  |
| 22 | XX-Lecia 1 | Przedszkole nr 4 |  | ZBO | 0,095 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |
| 23 | 1-go Maja 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dłuskiego 1 | Budynek mieszkalny |  | 22 | 0,181 |  |  |  |  |  | 0,181 |  |  |
|  | Dłuskiego 2 | Budynek mieszkalny |  | 23 | 0,195 |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |
|  | 1-go Maja 1 | Budynek mieszkalny |  | 31 | 0,122 |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  | 1-go Maja 2 | Budynek mieszkalny |  | 32 | 0,141 |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |
|  | 1-go Maja 4 | Budynek mieszkalny |  | 33 | 0,151 |  |  |  |  |  | 0,151 |  |  |
|  | 1-go Maja 6 | Budynek mieszkalny |  | 34 | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |
| 24 | Dzierżonia 4 - gł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżonia 4A | Budynek mieszk-adm |  | 68 | 0,080 |  | 0,030 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  | Dzierżonia 4C |  |  | 76 | 0,080 |  | 0,030 |  |  |  | 0,110 |  |  |
|  | Dierżonia 4B |  |  | UGiM Ozimek | 0,146 |  | 0,014 |  |  |  | 0,160 |  |  |
|  | Dzierżonia 2 | Budynek mieszkalny |  | 59 | 0,175 |  |  |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  | Powst. Śląskich 13 | Budynek mieszkalny |  | 51 | 0,192 |  |  |  |  |  | 0,192 |  |  |
| 25 | Powst. Śląskich 5 | Budynek mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powst. Śląskich 5 | Budynek mieszkalny |  | 49 | 0,139 |  |  |  |  |  | 0,139 |  |  |
|  | Powst. Śląskich 3 |  |  | Poczta | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Powst. Śląskich 1 |  |  | 78 | 0,131 |  |  |  |  |  | 0,131 |  |  |
| 26 | XX-Lecia 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XX-Lecia 2 | Budynek mieszkalny |  | 55 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | XX-Lecia 3 | Budynek mieszkalny |  | 56 | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
|  | Powst. Śl. 11 | Budynek mieszkalny |  | 50 | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
|  | Opolska 12 | Budynek mieszkalny |  | 66 | 0,095 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |
|  | Opolska 14 | Budynek mieszkalny |  | 63 | 0,109 |  |  |  |  |  | 0,109 |  |  |
|  | Opolska 10 | Budynek mieszkalny |  | 57 | 0,095 |  |  |  |  |  | 0,095 |  |  |
| 27 | Dłuskiego 4 | Dom Kultury |  | Dom Kultury | 0,326 |  |  |  |  |  | 0,326 |  |  |
| 28 | 8-go Marca | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,816 |  |  |  |  |  | 0,816 |  |  |
|  | 8 Marca Pawilon |  |  | OSM | 0,161 |  |  |  |  |  | 0,161 |  |  |
|  | Cafe Bar Truck |  |  | private | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| 29 | Dłuskiego 2 a-b-c-d | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,198 |  |  |  |  |  | 0,198 |  |  |
| 30 | Dłuskiego 21 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,087 |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |
| 31 | Dłuskiego 23 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,087 |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |
| 32 | Plac Wolności 6 a-c | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 33 | Plac Wolności 4 a-c | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 34 | Plac Wolności 2 a-c | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 35 | Dłuskiego 13 | Przedszkole nr 1 |  | ZBO | 0,120 |  | 0,02 |  |  |  | 0,140 |  |  |
| 36 | Dłuskiego 5-7 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,220 |  |  |  |  |  | 0,220 |  |  |
| 37 | Dłuskiego 11 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,104 |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |
| 38 | Dłuskiego 9 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,087 |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |
| 39 | Dłuskiego 19 | Budynek mieszkalny |  | OSM | 0,087 |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |
| 40 | Dłuskiego 25 b | Budynek mieszkalny |  | 24 | 0,284 |  |  |  |  |  | 0,284 |  |  |
| 41 | Dłuskiego 27 b | Budynek mieszkalny |  | 25 | 0,194 |  |  |  |  |  | 0,194 |  |  |
| 42 | 22-go Lipca 1,3,5 | Budynek mieszkalny |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Lipca 1 |  |  | 71 | 0,165 |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |
|  | Lipca 3 |  |  | 60 | 0,164 |  |  |  |  |  | 0,164 |  |  |
|  | Lipca 5 |  |  | 67 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Lipca 2 |  |  | 79 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Dzierżonia 3 |  |  | 80 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Dzierżonia 1 |  |  | 84 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
| 43 | 22-go Lipca 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Lipca 9 |  |  | 58 | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
|  | Lipca 7 |  |  | 62 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Lipca 6 |  |  | 61 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Dzierżonia 5 |  |  | 74 | 0,140 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |  |
|  | Powst. Śl. 15 |  |  | 54 | 0,130 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |
| 44 | Dłuskiego 15 | Żłobek |  | ZBO | 0,178 |  | 0,035 |  |  |  | 0,213 |  |  |
| 45 | Częstochowska 16 | Budynek mieszkalny |  | A. Kiepulska | 0,028 |  | 0,005 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17,262 |  | 3,049 |  |  |  | 20,311 |  |  |

| Zestawienie automatyki pogodowej w węzłach cieplnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| eksploatowanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie. |  |  |  |
| Nr węzła | Adres | Rodzaj automatyki | Automatyka firmy |
| 1 | Częstochowska 31 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 2 | Częstochowska 31 | pogodowa + reg. c.w.u. | Danfoss |
| 3 | Częstochowska 24 | pogodowa + reg. c.w.u. | R303 |
| 4 | Słowackiego 3 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 5 | Słowackiego 5 | pogodowa | R303 |
| 6 | Korczaka 6 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 7 | Korczaka 8 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 8 | Korczaka 10 | pogodowa + reg. c.w.u. | Danfoss |
| 9 | Korczaka 12 | pogodowa + reg. c.w.u. | R303 |
| 10 | Sikorskiego 3 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 11 | Sikorskiego 7 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 12 | Sikorskiego 11 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 13 | Sikorskiego 15 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 14 | Sikorskiego 19 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 15 | Sikorskiego 23 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 16 | Sikorskiego 29 | pogodowa + reg. c.w.u. | R303 |
| 17 | Sikorskiego 35 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 18 | Leśna 9 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 19 | Częstochowska 21 | pogodowa + reg. c.w.u. | Danfoss |
| 20 | Częstochowska 23 | pogodowa + reg. c.w.u. | Danfoss |
| 21 | Częstochowska 15 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 22 | XX-Lecia 1 | pogodowa | Danfoss |
| 23 | 1-go Maja 6 | pogodowa | Danfoss |
| 24 | Dzierżonia 4 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 25 | Powst. Śląskich 5 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 26 | XX-Lecia 2 | pogodowa | R303 |
| 27 | Dłuskiego 4 | pogodowa | R303 |
| 28 | 8-go Marca | pogodowa | Landis&Staefa |
| 29 | Dłuskiego 2 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 30 | Dłuskiego 21 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 31 | Dłuskiego 23 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 32 | Plac Wolności 6 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 33 | Plac Wolności 4 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 34 | Plac Wolności 2 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 35 | Dłuskiego 13 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 36 | Dłuskiego 5 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 37 | Dłuskiego 11 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 38 | Dłuskiego 9 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 39 | Dłuskiego 19 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 40 | Dłuskiego 25 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 41 | Dłuskiego 27 | pogodowa | Landis&Staefa |
| 42 | 22-go Lipca 3 | pogodowa | Tour&Anderson |
| 43 | 22-go Lipca 9 | pogodowa | Tour&Anderson |
| 44 | Dłuskiego 15 | pogodowa + reg. c.w.u. | Landis&Staefa |
| 45 | Kiepulska | pogodowa + reg. c.w.u. | Danfoss |
| Wykaz odcinków sieci cieplnych preizolowanych należących do |  |  |  |
| PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie. |  |  |  |
| LP | Lokalizacja | Rejon | Długość |
| 1 | Słowackiego 3 - 1 | niskie parametry | 24 |
| 2 | Słowackiego 3 - PSS | niskie parametry | 67 |
| 3 | Słowackiego PSS - 12 | niskie parametry | 52 |
| 4 | Słowackiego 12 - 10 | niskie parametry | 8 |
| 5 | Słowackiego 12 - 14 | niskie parametry | 6,5 |
| 6 | Słowackiego 10 - 6 | niskie parametry | 35 |
| 7 | Słowackiego 6 - 4 | niskie parametry | 8,5 |
| 8 | 22 Lipca 3 - 5 | niskie parametry | 24 |
| 9 | 22 Lipca 5 - 2 | niskie parametry | 18 |
| 10 | 22 Lipca 3 - 1 | niskie parametry | 25 |
| 11 | 22 Lipca 1 - Dzierżona 1 | niskie parametry | 13 |
| 12 | 22 Lipca 2 - Dzierżona 3 | niskie parametry | 20 |
| 13 | Powstańców Śl. 5 - 3 | niskie parametry | 18 |
| 14 | Powstańców Śl. 3 - 1 | niskie parametry | 18 |
| 15 | Przychodnia Częstochowska | przyłącze | 44 |
| 16 | 22 Lipca 3 | przyłącze | 24 |
| 17 | Kiepulska - Częstochowska | przyłącze | 38 |
| 18 | Przedszkole XX Lecia 1 | przyłącze | 28 |
| 19 | Pl. Wolności 4 - 6 | sieć w.p. | 26 |
| 20 | ul. Warszawska - Powst. Śl | magistrala | 179 |
|  | RAZEM |  | 676 |

3.2. System gazowniczy.

Dystrybucją gazu ziemnego na terenie Gminy Ozimek zajmuje się Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. GSG Sp. z o.o. w Zabrzu rozpoczęła swoją działalność z dniem 01.01.2003 r.          w wyniku decyzji Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia „ Programu restrukturyzacji i prywatyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego                 i Gazownictwa S.A. ”. Spółka powstała w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych Oddziałów PGNiG S.A. – Górnośląskiego Zakładu Gazowniczego w Zabrzu i Zakładu Gazowniczego w Opolu. Działalność Spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego podlega koncesjonowaniu i regulacji            w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.09.2003 r. zatwierdzono taryfę dla paliw gazowych nr 1 GSG Sp.z o.o. w Zabrzu obowiązującą od dnia 01.10.2003 roku. Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie i opolskie oraz 41 gmin województwa małopolskiego, 5 gmin województwa łódzkiego i 3 gminy województwa świętokrzyskiego.

Gaz ziemny wysokometanowy  dostarczany jest dla celów komunalno – bytowych i ogrzewania mieszkań oraz na potrzeby przemysłu i usług głównie na terenie miasta Ozimka, a na terenie gminy gaz dostarczany jest tylko do Huty Szkła Jedlice S.A. Na terenie miasta odbiorcy gazu podłączeni są do sieci gazowej niskiego ciśnienia. Do sieci gazowej podłączonych jest 89 budynków z 1693 mieszkaniami i 5744 mieszkańcami. Poniżej pokazano dane dotyczące odbiorców w zakresie struktury i zużycia gazu.

Zużycie gazu według grup odbiorców w mieście Ozimku

w latach 1997 – 2001.

| Lata | Zużycie gazu w tys. m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gospodarstwa domowe |  | Przemysł | Handel i usługi |
|  | ogółem | w tym ogrzewający |  |  |
| 1997 | 382 | 67 | 19 802 | 139 |
| 1998 | 337 | 58 | 17 117 | 130 |
| 1999 | 345 | 57 | 17 827 | 121 |
| 2000 | 318 | 53 | 8 162 | 102 |
| 2001 | 307 | 67 | 6 954 | 319 |

Struktura odbiorców w mieście Ozimku w latach 1997 – 2001.

| Lata | Odbiorcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gospodarstwa domowe |  | Przemysł | Handel i usługi |
|  | ogółem | w tym ogrzewający |  |  |
| 1997 | 1 610 | 29 | 1 | 19 |
| 1998 | 1 610 | 37 | 1 | 19 |
| 1999 | 1 612 | 31 | 2 | 19 |
| 2000 | 1 598 | 44 | 1 | 19 |
| 2001 | 1 617 | 36 | 3 | 20 |

W grupie odbiorców powyżej 50 m3 / h gaz dostarczany jest do Małapanew Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa ENMA Sp. z o.o..

Zestawienie odbiorców gazu powyżej 50 m3 / h .

| Lp. | Nazwa odbiorcy gazu |  | Moc zamówiona w okresie letnim/zimowym w m3 / h | Roczne zużycie gazu w tys. m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huta Małapanew S.A. | 1997 | 2 200 | 9 802 |
|  |  | 1998 | 2 200 | 7 802 |
|  |  | 1999 | 2 200 | 7 642 |
|  |  | 2000 | 2 100 | 8 162 |
|  |  | 2001 | 1 700 | 6 954 |
| 2 | Przedsiębiorstwo „ ENMA ” Sp. z o.o. | 1999 | 460/160 | 1 835 |
|  |  | 2000 | 200 | 1 501 |
|  |  | 2001 | 200 | 508 |
|  |  | 2002 | 200 | 528 |
|  |  | 2003 | 200 | 500 |

Na obszarze Huty Małapanew S.A. w upadłości  Małapanew Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. zajmują gospodarką gazową. Na terenie tym zlokalizowana jest stacja redukcyjna II°, w której znajdują się trzy ciągi redukcyjne oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy. Przepustowość łączna stacji wynosi 7000 m3/h. Obecnie wykorzystuje się 1700 m3/h. Ciśnienie gazu na wyjściu ze stacji redukcyjnej wynosi 22 kPa.  Gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 wykorzystywany jest głównie  przy obróbce cieplnej odlewów w piecach grzewczych oraz do celów grzewczych.

Oprócz Spółki Małapanew Zakłady Odlewnicze gaz ziemny zużywają następujące Spółki: Ekomodern, Konstrukcje Stalowe, Małapanew „Modelarnia”.

Na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia usytuowana jest również stacja pomiarowa Spółki ENMA.

Gaz rozprowadzany jest rurami stalowymi, napowietrznymi do odbiorników gazu, przy których zabudowane są węzły redukcyjne – 17 szt. dostosowujące ciśnienie do poszczególnych grup odbiorników.

Sieć została wybudowana w 1997 r.. Stan sieci jest bardzo dobry.

Sieć gazowa na terenie gminy składa się z:

  - sieci gazowej niskiego ciśnienia – 6,0 km,

  - sieci gazowej średniego ciśnienia – 1,2 km,

  - stacji gazowej Io  Ozimek,

  - stacji redukcyjnej IIo „ Wyzwolenia ”,

  - stacji pomiarowej – ENMA,

  - stacji pomiarowej – Huta.

Stan techniczny gazociągów w przedziale wiekowym do 10 lat nie budzi zastrzeżeń, jest to sieć wybudowana z materiałów według standardów nowoczesnych technologii. Pozostała sieć gazowa niskiego ciśnienia jest w stanie dobrym umożliwiającym bez awaryjną dostawę gazu dla odbiorców. Aktualnie eksploatowana sieć wykonana jest ze stali i PE.

3.3. System elektroenergetyczny.

Odbiorcy z terenu Gminy Ozimek zasilani są z GPZ Ozimek za pomocą dobrze rozwiniętej sieci 15 kV. Kilka stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych jest z Elektrowni Turawa i GPZ Bierdzany, zlokalizowanych poza granicami gminy. W stacji GPZ Ozimek 110/15 kV znajdują się dwa transformatory 110/SN o mocy 25 MVA każdy.   W mieście Ozimku znajduje się GPZ Małapanew nie należący do EnergiaPro Koncernu Energetycznego Oddział w Opolu , a na terenie gminy brak jest elektrowni lokalnych współpracujących z siecią  ZE. Przez teren gminy przebiegają następujące linie 110 kV:

  - jednotorowa Ozimek – Bierdzany,

  - dwutorowa Dobrzeń – Ozimek,

  - dwutorowa Groszowice – Ozimek,

  - dwutorowa Ozimek – Zawadzkie,

  - dwutorowa o kierunku Ozimek – Blachownia.

Poniżej przedstawiono zestawienie stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie gminy i miasta Ozimek. Dane zawarte w tym wykazie pozwalają na ocenę stopnia wykorzystania transformatora w stacji i możliwości zwiększenia jej mocy.

Wykaz stacji transformatorowych RE Opole.

| Lp. | Typ stacji | Nazwa stacji | Nr kod | Moc transf. | Obciążenia [ A ] |  |  | Maks. moc transf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | wieżowa | Antoniów - 1 | 117 | 250 | 154 | 140 | 250 | 630 |
| 2 | pyskowice | Antoniów - 2 | 118 | 100 | 100 | 70 | 67 | 250 |
| 3 | wieżowa | Biestrzynnik - 1 | 155 | 100 | 35 | 44 | 74 | 400 |
| 4 | słupowa | Biestrzynnik - 2 | 156 | 63 | 27 | 19 | 23 | 250 |
| 5 | słupowa | Biestrzynnik - 3 | 157 | 63 | 27 | 27 | 12 | 250 |
| 6 | słupowa | Biestrzynnik – Dylakowska | 791 | 100 | 54 | 36 | 24 | 250 |
| 7 | słupowa | Biestrzynnik – Libawka | 792 | 100 | 24 | 34 | 24 | 250 |
| 8 | słupowa | Biestrzynnik – Piaski | 173 | 75 | 26 | 34 | 26 | 250 |
| 9 | słupowa | Biestrzynnik – Wodoc. | 537 | 100 | 25 | 27 | 30 | 100 |
| 10 | słupowa | Biestrzynnik - Poliwoda | 158 | 100 | 41 | 17 | 42 | 160 |
| 11 | słupowa | Chobie | 169 | 100 | 95 | 79 | 65 | 250 |
| 12 | słupowa | Chobie – Kuziory | 807 | 100 | 31 | 6 | 2 | 250 |
| 13 | słupowa | Dylaki – 3 | 154 | 160 | 7 | 15 | 28 | 160 |
| 14 | słupowa | Dylaki – Wysypisko | 1015 | 63 | 4 | 10 | 12 | 250 |
| 15 | wieżowa | Dylaki – 1 | 153 | 160 | 110 | 110 | 120 | 400 |
| 16 | pyskowice | Dylaki – 2 | 152 | 160 | 120 | 190 | 150 | 250 |
| 17 | słupowa | Dylaki – 4 | 1070 | 250 | 118 | 125 | 149 | 400 |
| 18 | wieżowa | Grodziec – 1 | 166 | 160 | 130 | 110 | 165 | 400 |
| 19 | słupowa | Grodziec – 2 | 167 | 63 | 90 | 80 | 80 | 100 |
| 20 | słupowa | Grodziec - Las | 677 | 100 | 80 | 100 | 90 | 250 |
| 21 | słupowa | Grodziec – Ozimska | 676 | 100 | 96 | 100 | 84 | 250 |
| 22 | wieżowa | Grodziec – Tartak | 168 | 250 | 32 | 16 | 20 | 400 |
| 23 | wieżowa | Jedlice - Wieś | 151 | 160 | 58 | 34 | 18 | 400 |
| 24 | słupowa | Jedlice Wieś-2 | 1027 | 100 | 96 | 80 | 83 | 250 |
| 25 | słupowa | Krasiejów – Brzeziny | 897 | 160 | 70 | 41 | 37 | 250 |
| 26 | słupowa | Krasiejów – Kolonia | 165 | 63 | 2 | 12 | 2 | 125 |
| 27 | słupowa | Krasiejów - Słoneczna | 1017 | 160 | 40 | 51 | 35 | 250 |
| 28 | wieżowa | Krasiejów - Wieś | 161 | 250 | 110 | 120 | 74 | 400 |
| 29 | słupowa | Krasiejów – Zamoście | 162 | 100 | 62 | 60 | 70 | 250 |
| 30 | słupowa | Krasiejów GS | 116 | 250 | 63 | 41 | 54 | 250 |
| 31 | słupowa | Krasiejów – Sporacka | 160 | 250 | 64 | 82 | 86 | 250 |
| 32 | słupowa | Krasiejów – Szkolna | 159 | 160 | 37 | 37 | 32 | 250 |
| 33 | słupowa | Krasiejów – Masarnia | 638 | 160 | 80 | 95 | 65 | 250 |
| 34 | słupowa | Krasiejów – Myślnika | 164 | 63 | 15 | 4 | 8 | 250 |
| 35 | słupowa | Krzyżowa Dolina – Polna | 1001 | 100 | 60 | 38 | 38 | 250 |
| 36 | słupowa | Krzyżowa Dolina – 1 | 171 | 100 | 90 | 88 | 65 | 125 |
| 37 | słupowa | Krzyżowa Dolina – 2 | 172 | 75 | 46 | 42 | 48 | 250 |
| 38 | słupowa | Krzyżowa Dolina-Osiedle | 720 | 100 | 3 | 6 | 13 | 250 |
| 39 | słupowa | Mnichus | 823 | 100 | 28 | 44 | 26 | 250 |
| 40 | słupowa | Mnichus – Dąbrowica | 837 | 100 | 3 | 2 | 20 | 250 |
| 41 | słupowa | Mnichus –SUW | 870 | 63 | 15 | 18 | 10 | 100 |
| 42 | wieżowa | Nowa Schodnia | 119 | 100 | 40 | 34 | 40 | 400 |
| 43 | wieżowa | Ozimek – 1 | 108 | 250 | 150 | 130 | 110 | 250 |
| 44 | wieżowa | Ozimek – 2 | 109 | 315 | 200 | 220 | 170 | 400 |
| 45 | miejska | Ozimek – 3 | 114 | 250 | 270 | 268 | 240 | 630 |
| 46 | słupowa | Ozimek – Daniecka | 800 | 100 | 44 | 28 | 35 | 250 |
| 47 | wieżowa | Ozimek – Dłuskiego | 112 | 400 | 183 | 166 | 170 | 400 |
| 48 | wieżowa | Ozimek – Dzierżona | 113 | 400 | 277 | 194 | 245 | 400 |
| 49 | w bud. | Ozimek – Hutnik 1 | 475 | 400 | 98 | 84 | 100 | 630 |
| 50 | w bud. | Ozimek – Hutnik 2 | 530 | 400 | 138 | 154 | 97 | 630 |
| 51 | w bud. | Ozimek – Hutnik 3 | 508 | 400 | 53 | 64 | 55 | 630 |
| 52 | miejska | Ozimek – Leśna | 777 | 630 | 194 | 162 | 196 | 630 |
| 53 | miejska | Ozimek – Motel | 610 | 250 | 120 | 147 | 99 | 630 |
| 54 | miejska | Ozimek – Ogrodowa | 471 | 250 | 116 | 98 | 123 | 630 |
| 55 | w bud. | Ozimek – Piekarnia | 771 | 250 | 40 | 59 | 64 | 630 |
| 56 | w bud. | Ozimek – Pompownia | 566 | 63 | 44 | 20 | 30 | 100 |
| 57 | słupowa | Ozimek – Robotnicza | 797 | 100 | 78 | 60 | 110 | 250 |
| 58 | w bud. | Ozimek – Słowackiego | 681 | 400 | 22 | 20 | 10 | 630 |
| 59 | w bud. | Ozimek – Szkoła | 847 | 400 | 58 | 30 | 36 | 630 |
| 60 | gliwice | Ozimek – Szpital | 110 | 400 | 28 | 22 | 20 | 630 |
| 61 | miejska | Ozimek – Telekomunikacja | 1024 | 160 | 46 | 61 | 40 | 630 |
| 62 | miejska | Ozimek – Wolności | 111 | 400 | 158 | 252 | 161 | 630 |
| 63 | miejska | Ozimek – Wyzwolenia 1 | 656 | 400 | 110 | 150 | 110 | 630 |
| 64 | miejska | Ozimek – Wyzwolenia 2 | 717 | 400 | 210 | 271 | 217 | 630 |
| 65 | wieżowa | Pustków | 122 | 100 | 24 | 20 | 48 | 400 |
| 66 | słupowa | Pustków – Ozimska | 887 | 100 | 28 | 26 | 30 | 250 |
| 67 | słupowa | Pustków – Polna | 871 | 100 | 27 | 25 | 28 | 250 |
| 68 | słupowa | Pustków – Powstańców | 867 | 100 | 14 | 8 | 13 | 250 |
| 69 | wieżowa | Stara Schodnia-1 | 120 | 160 | 48 | 84 | 74 | 400 |
| 70 | słupowa | Stara Schodnia-2 | 121 | 75 | 60 | 16 | 32 | 250 |
| 71 | słupowa | Stara Schodnia-3 | 637 | 160 | 46 | 61 | 94 | 250 |
| 72 | słupowa | Stara Schodnia – Leśna | 728 | 100 | 26 | 20 | 20 | 250 |
| 73 | słupowa | Stara Schodnia – Opolska | 752 | 100 | 36 | 36 | 45 | 250 |
| 74 | słupowa | Stara Schodnia – Polna | 727 | 100 | 37 | 14 | 20 | 250 |
| 75 | wieżowa | Szczedrzyk Wieś – 1 | 124 | 160 | 140 | 110 | 125 | 400 |
| 76 | słupowa | Szczedrzyk – 2 | 123 | 160 | 86 | 81 | 71 | 250 |
| 77 | słupowa | Szczedrzyk – 3 | 126 | 160 | 46 | 70 | 40 | 250 |
| 78 | słupowa | Szczedrzyk – Cmentarna | 827 | 100 | 80 | 30 | 25 | 250 |
| 79 | słupowa | Szczedrzyk – Daniecka | 707 | 100 | 33 | 33 | 40 | 250 |
| 80 | słupowa | Szczedrzyk – Jedlicka | 817 | 160 | 61 | 78 | 51 | 250 |
| 81 | słupowa | Szczedrzyk – Kotorksa | 706 | 100 | 40 | 82 | 54 | 250 |
| 82 | słupowa | Szczedrzyk – Wodociągi | 857 | 100 | 45 | 45 | 46 | 250 |

Ogólna ocena stanu technicznego sieci 15 kV jest dobra. Linie 15 kV posiadają dwustronne zasilanie, natomiast niektóre stacje 15/0,4 kV pracujące w odgałęzieniach linii 15 kV zasilane są jednostronnie.. We wszystkich liniach występują rezerwy przesyłowe.

Największym odbiorcą energii elektrycznej na terenie gminy są spółki działające na obszarze Huty Małapanew S.A. w upadłości, a jej dystrybucją zajmuje się spółka Małapanew Zakłady Odlewnicze. Energia elektryczna do huty jest doprowadzona z sieci 110 kV przez EnergiaPro  Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu trzema torami kablowymi 110 kV do stacji GST1- 110/15 kV, która znajduje się na terenie  Małapanew Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o..

W stacji GST-1 110/15 kV znajdują się trzy transformatory o mocy 40 MVA każdy. Sieć rozdzielcza 15 kV poprzez cztery rozdzielnie 15 kV zasila 22 stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Rozliczenie zużytej energii elektrycznej                  z EnergiąPro Koncern Energetyczny S.A.  następuje na podstawie wskazań układów pomiarowych zainstalowanych po stronie 110 kV.

Małapanew Zakłady Odlewnicze Spółka z o.o.  posiada koncesje:

- na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, wydaną  08.03.2004 r. przez

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- na obrót energia elektryczną z  08.03.2004 r. wydaną przez  Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki.

Koncesje są wydane na okres do 10.03.2014 roku.

Obecnie energia elektryczna dostarczana jest do 26 odbiorców, którzy pobierają ok. 21% kupowanej przez Małapanew Zakłady Odlewnicze energii elektrycznej.

Sieć elektroenergetyczna rozdzielcza została wybudowana bądź zmodernizowana         w latach 1978÷1986. Składa się z:

- jednej stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia - 110 kV/ 15 kV

- pięciu rozdzielni średniego napięcia - 4 x 15 kV ; 1 x 15/6 kV

- dwudziestu dwóch stacji  elektroenergetycznych  - 15 kV/ 0,4 kV

- około 40 km sieci kablowych średniego napięcia  15 kV

- około 4,8 km kabli wysokiego napięcia 110 kV

- oraz kabli niskiego napięcia 0,4 kV

Aktualnie Małapanew Zakłady Odlewnicze Spółka z o.o. pobiera moc                    w  wysokości     19 MW  natomiast sieć zasilająca i rozdzielcza pozwala na pobór mocy w wysokości  50  MW. Stan techniczny sieci jest zadawalający.

- Prognoza zapotrzebowania na energię w Gminie Ozimek.

Gmina Ozimek należy do gmin o dużym stopniu zainwestowania, tereny osiedleńcze      i komunikacyjne zajmują 10,7 %, a w samym mieście Ozimku tereny zainwestowane stanowią ponad 63 %. W chwili obecnej w gminie obowiązują 32 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Łącznie planami objętych jest ok. 1130 ha, co stanowi jedynie 9 % powierzchni gminy.

Przeciętna powierzchnia obszaru objętego ustaleniami planu miejscowego wynosi ok. 43 ha. Wskaźnik ten osiągnięty jest tylko dzięki temu, że gmina posiada plan miejscowy dla miasta Ozimka, Schodni Nowej w ich granicach administracyjnych oraz części wsi Schodnia Stara i wsi Antoniów, obejmujący obszar o pow. ok. 1000 ha. Do terenów, na których mogą powstawać w najbliższych latach nowe obiekty mieszkalne należy zaliczyć:

  - tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne w Ozimku w rejonie ul. Leśnej, wzdłuż ul. Ozimskiej w Antoniowie oraz rejonie ulic Ogrodowej i Robotniczej w Nowej Schodni,

  - tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne we wsiach Biestrzynnik, Krasiejów, Dylaki i Szczedrzyk,

  - tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne położone we wsi Antoniów pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich       i Warszawską, a rzeką Mała Panew.

W prognozie GUS o zmianach ludności w Województwie Opolskim przyjęto spadek liczby ludności do roku 2020 o ok. 11 %, co będzie również skutkować zmniejszeniem liczby ludności w Gminie Ozimek.

Prognozowane zmiany w liczbie ludności Gminy Ozimek.

|  | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności w Województwie Opolskim w tysiącach . | 1061,0 | 1045,3 | 1013,5 | 980,1 | 945,5 |
| Liczba ludności w Powiecie Opolskim w tysiącach . | 135,9 | 134,7 | 131,1 | 127,0 | 123,2 |
| Liczba ludności w Gminie Ozimek w tysiącach . | 21,5 | 21,3 | 20,7 | 20,1 | 19,5 |

Jednocześnie zgodnie z prognozą GUS ma wzrastać liczba gospodarstw domowych średnio rocznie o 1 % i ten przyrost winien mieć odbicie w przyroście mieszkań.           W latach  1997 – 2003 wydano 685 pozwoleń na budowę. Przeciętnie rocznie wydawano ok. 98 pozwoleń, co w gminie o złożonej strukturze funkcjonalnej świadczy o słabej koniunkturze budowlanej. Znajduje to odbicie w ilości mieszkań oddanych do użytku w tych latach, a mianowicie przyrost wyniósł 2,4 % tj. 138 mieszkań. Realizacja inwestycji mieszkaniowych obejmowała wyłącznie budownictwo jednorodzinne i letniskowe z koncentracją we wsi Szczedrzyk i mieście 0zimku. Prognozuje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać, gdyż w zakresie  budownictwa wielorodzinnego nie zamierzają w najbliższym czasie rozpoczynać inwestycji zarówno Gmina Ozimek, jak i Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa               „ Przyszłość ”. Tak więc przyrost liczby mieszkań będzie następował jedynie                w drodze budownictwa jednorodzinnego  i w tempie  podobnym do dotychczasowego.

Miasto Ozimek dysponuje terenami do rozwoju przemysłu, które mają uregulowany stan prawny oraz mogą być w każdym momencie podłączone do istniejącej infrastruktury energetycznej bez potrzeby ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. Istniejące zakłady nie zgłosiły chęci rozbudowy, będą wykonywane pewne prace modernizacyjne, dla których aktualne zabezpieczenie energetyczne jest wystarczające.

- Możliwości dostawy energii w Gminie Ozimek do roku 2020.

5.1. Analiza wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw

i energii.

Na rynku alternatywnych źródeł energii odnawialnych wyróżnić należy kilka podstawowych grup:

  - energia słoneczna,

  - energia geotermalna,

  - energia wiatrowa,

  - energia z biomasy i biogazu,

  - energia wodna.

Gmina Ozimek nie jest gminą o charakterze rolniczym, dlatego też nie ma tutaj zasobów odpadów pochodzenia rolniczego, ani z przetwórstwa drewna. W tej sytuacji możliwości wykorzystania słomy i odpadów drewna do wytwarzania energii bliżej nie rozpatrywano. 
Możliwości wykorzystania innych rodzajów energii odnawialnej są na terenie Gminy Ozimek ograniczone, głównie ze względów ekonomicznych.

Obecnie pozyskiwanie energii ze słońca jest mało opłacalne. Wynika to                   z niewielkiego w skali roku nasłonecznienia, przy czym nasłonecznienie w okresie zimowym jest tak małe, że wymaga to budowy alternatywnego źródła energii na okres październik - kwiecień. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą w gminie Ozimek wynosi ok. 985 kWh/m2, przy maksymalnej w kraju 1250 kWh/m2, a współczynnik usłonecznienia dla tego obszaru wynosi ok. 1450 godzin w roku. Bez zewnętrznego finansowania tego typu instalacje nie są jeszcze opłacalne. Wynika to tak z ich wysokiego kosztu jak i niewielkiej jeszcze sprawności. Prosty czas zwrotu dla tego typu instalacji w warunkach krajowych wynosi 12-14 lat, a koszt wytworzenia 1 GJ ciepła waha się w zależności od lokalizacji i uwarunkowań technicznych od 70 do 140 zł. Dlatego też w okresie do roku 2020 nie planuje się dużej inwestycji wykorzystującej energię solarną w Gminie Ozimek.

Z dostępnych informacji i badań wynika, że w warunkach krajowych wykorzystanie energii wiatru jest mało atrakcyjne. Powodem tego są niskie średnie prędkości wiatru latem 2,8 m/s i zimą 3,8 m/s, duża liczba dni ciszy ( dla Gminy Ozimek 24 % wiatrów to wiatry słabe ) oraz duża dobowa i roczna zmienność prędkości i kierunku wiatru. W kraju prowadzone były badania wietrzności, które wykazały, że wykorzystanie tego źródła energii można rozpatrywać w obszarze przybrzeżnym Bałtyku, na obszarze pomiędzy Łomżą a Białymstokiem oraz lokalnie na przełęczach górskich. Na pozostałym obszarze kraju warunki wiatrowe nie zapewniają dostatecznej ilości godzin wiatru w ciągu roku, aby budowa takiej instalacji, była opłacalna. Przykładowo elektrownia wiatrowa o mocy 160 kW (produkcji krajowej) kosztuje 420 000 zł. Dla miejscowości o średniorocznej prędkości wiatru 6 [m/s] prosty czas zwrotu nakładów w nosi około 9 lat. Dla miejsca o średniej prędkości wiatru 5 [m/s] – 16 lat ,a dla 4 [m/s] ponad 25 lat, co przekracza żywotność obiektu. Gmina Ozimek leży w strefie IV – niekorzystnej w zasoby energii wiatru. Racjonalne wykorzystanie energii wiatru dotyczy wytwarzania energii elektrycznej w małej skali tylko na potrzeby lokalne. 
Ze względu na niską opłacalność nie przewiduje się inwestycji tego typu dla Gminy Ozimek do roku 2020.

Budowa systemów geotermalnych może być opłacalna w miejscowościach, gdzie możliwy jest odbiór ciepła w stałej wysokości i dużej ilości oraz gdzie występują odpowiednie warunki geotermalne. Atrakcyjność budowy instalacji uwarunkowana jest wykonaniem otworów geotermalnych, które zapewnią odpowiednio wysoki strumień wody o odpowiedniej temperaturze większej od 60 oC, a przy zastosowaniu pomp ciepła od 40 oC. W Ozimku znajduje się ujęcie wody o temperaturze 25 oC, dlatego też nie planuje się wykorzystania energii geotermalnej  do roku 2020.

Charakter rzek Opolszczyzny, w tym i rzeki Mała Panew przepływającej przez teren Gminy Ozimek, sprawia, że dysponują one dużymi potencjalnymi możliwościami rozwoju małych źródeł energii. Na naszym terenie, u ujścia Małej Panwi do Jeziora Turawskiego, przewiduje się lokalizację elektrowni wodnej.

  - Zaopatrzenie Gminy Ozimek w energię.

W przyszłości zaopatrzenie w ciepło Gminy Ozimek oparte będzie podobnie, jak obecnie, o system ciepłowniczy, system gazowniczy, jak również w istotnym stopniu o węgiel kamienny. W niektórych przypadkach na cele ogrzewcze wykorzystana będzie energia elektryczna dostarczana z systemu elektroenergetycznego. Równocześnie trwająca od kilku lat termomodernizacja budynków mieszkalnych i przewidywana w przyszłości termomodernizacja budynków oświaty spowoduje w okresie do 2010 roku spadek zapotrzebowania na ciepło o ok. 15 %.

W oparciu o wcześniejsze prognozy  w perspektywie roku 2020 zakłada się wzrost zużycia gazu na potrzeby ogrzewcze w budynkach jednorodzinnych oraz  wymianę lokalnych kotłowni opalanych dotychczas węglem na kotłownie opalane gazem. Dla odbiorców przemysłowych przyjęto zużycie gazu na dotychczasowym poziomie. Zwiększone zużycie przez nowych odbiorców przemysłowych rekompensowane będzie spadkiem zużycia u dotychczasowych odbiorców              w wyniku modernizacji układów technologicznych. Prognozowane zużycie gazu do roku 2020 będzie większe o około 2 razy niż w chwili obecnej. Jest to zgodne  z założeniami polityki energetycznej Państwa, w których to przewidziano wzrost zużycia gazu tak, aby w roku 2015 18 - 20 % zużywanej energii pierwotnej stanowił gaz ziemny, co powinno mobilizować do szerszej dostępności gazu sieciowego na terenach wiejskich Gminy Ozimek.

Rozwój budownictwa spowoduje wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do zasilania gospodarstw domowych. Przewiduje się, że ilość odbiorców wykorzystujących energię elektryczną na cele ogrzewania będzie wzrastać głównie w rejonach nowego budownictwa indywidualnego oraz istniejącego przy zastępowaniu ogrzewania piecowego elektrycznym. Może         w związku z tym wystąpić konieczność rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci SN, stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia.

- Zakres współpracy z innymi gminami.

Tereny sąsiadujące z obszarem Gminy Ozimek nie są terenami silnie zurbanizowanymi. W chwili obecnej nie występują skupione grupy odbiorców ciepła, a odległości między poszczególnymi miejscowościami są znaczne. System ciepłowniczy rozwijał się będzie tylko w obszarze silnie zurbanizowanym.

W ramach systemu energetycznego GPZ Ozimek oprócz odbiorców z terenu Gminy Ozimek obsługuje również odbiorców gmin przyległych, w tym m.in.  miejscowości Gminy Turawa. Również kilka naszych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych jest z Elektrowni Turawa i GPZ Bierdzany, zlokalizowanych poza granicami Gminy Ozimek.

System gazowy w chwili obecnej obsługuje wyłącznie odbiorców z obszaru Gminy Ozimek. W ramach przewidywanego rozwoju systemu gazowniczego możliwa jest współpraca z sąsiednimi gminami.

- Modernizacja systemów zaopatrzenia w energię – korzyści dla odbiorców.

W ramach prac modernizacyjnych systemu ciepłowniczego przewiduje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku kotłowni węglowej na kotłownię     z kotłem gazowym”. Zadanie polega na zabudowaniu w budynku nieczynnej kotłowni węglowej, zlokalizowanej w Ozimku, przy pl. Wolności 8, kotła wodnego o mocy 2,3 MW opalanego gazem ziemnym. Kotłownia ta w okresie letnim zabezpieczy dostawę ciepłej wody użytkowej dla potrzeb miasta Ozimka, natomiast w okresie zimowym wspomagać będzie pracę systemu ciepłowniczego. Zadanie to jest ujęte w „ Planie rozwoju przedsiębiorstwa ENMA Sp. z o.o.” w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, sporządzonym stosownie do postanowień art. 16 ustawy prawo energetyczne.

Techniczny efekt rzeczowy zadania:

  - przyłącze gazowe ze stacją pomiarową,

  - kocioł wodny o mocy 2,3 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi,

  - komin z materiałów kwasoodpornych.

Efekt ekologiczny zadania będzie polegał na zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń pyłowo- gazowych emitowanych do powietrza, oraz odpadów stałych:

  - dwutlenek siarki – ok. 30 000 kg/rok,

  - dwutlenek azotu – ok. 6 500 kg/rok,

  - tlenek węgla – ok. 10 000 kg/rok,

  - dwutlenek węgla – ok. 2 500 000 kg/rok,

  - pył ze spalania paliw – ok. 30 000 kg/rok,

  - żużle i popioły lotne – ok. 400 Mg/rok.

Niezbędne nakłady inwestycyjne w Spółce „ ENMA ”  do roku 2008 to:

  - budowa kotłowni gazowej 2,1 MW ( rozpoczęta) – obniżenie strat przesyłania ciepła – wartość kosztorysowa 1,2 mln zł,

  - budowa dwóch kotłów węglowych o mocy 2x10 MW z instalacją odpylającą – poprawa sprawności wytwarzania, dostosowanie do standardów emisyjnych – ok. 3 mln  zł,

  - modernizacja istniejącego kotła WR - 25 wraz z instalacją odpylającą – poprawa sprawności wytwarzania ciepła, dostosowanie do standardów emisyjnych – ok. 2 mln  zł.

Natomiast w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej eksploatującym miejską sieć ciepłowniczą i węzły przewiduje się następujące zadania modernizacyjne:

PLAN  ROZWOJU  i  MODERNIZACJI

MAJĄTKU  CIEPŁOWNICZEGO  SPÓŁKI

NA  LATA   2004 - 2006.

| L.p. | Tytuł zadania | wart. ogółem (tys. zł.) | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | INWESTYCJE MODERNIZACYJNE WĘZŁY |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja węzła cieplnego ul. Korczaka 8 (240/120 KW) | 30 | 30 | - | - |
| 2. | Modernizacja węzła cieplnego ul. Sikorskiego 35 (680/266 KW) | 30 | 30 | - | - |
| 3. | Modernizacja węzła cieplnego ul. Dłuskiego 4 (326 KW) | 35 | - | 35 | - |
| 4. | Modernizacja węzła cieplnego ul. Sikorskiego 19 (273/110 KW) | 50 | - | 50 | - |
| 5 | Modernizacja węzła cieplnego ul. Sikorskiego 23 (314/140 KW) | 50 | - | 50 | - |
| 6. | Modernizacja węzła cieplnego ul. Korczaka 12 (728/51 KW) | 60 | - | - | 60 |
| 7. | Modernizacja węzła cieplnego ul. Częstochowska 24 (440/23 KW) | 50 | - | - | 50 |
|  | Razem | 305 | 60 | 135 | 110 |
| II. | INWESTYCJE MODERNIZACYJNE SIECI CIEPLNE W/P |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja sieci w.p. – ul. Korczaka | 120 | - | 120 | - |
| 2. | Modernizacja sieci w.p. ul. Dłuskiego, Pl. Wolności | 120 | - | - | 120 |
|  | Razem | 240 | - | 120 | 120 |
| III. | INWESTYCJE MODERNIZACYJNE SIECI CIEPLNE N/P |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja sieci c.o. i c.w.u. ul. Słowackiego 6-8 | 20 | 20 | - | - |
| 2. | Modernizacja sieci c.o. i c.w.u. ul. Słowackiego 10 | 10 | 10 | - | - |
| 3. | Modernizacja sieci c.o. ul. Dłuskiego 1-3 | 10 | 10 | - | - |
| 4. | Modernizacja sieci c.o. i c.w.u. ul. Słowackiego 1c | 50 | - | 50 | - |
| 5. | Modernizacja sieci c.o. i c.w.u. ul. Sikorskiego 1,2,3 | 30 | - | - | 30 |
|  | Razem | 120 | 40 | 50 | 30 |
| IV. | INWESTYCJE ROZWOJOWE - WĘZŁY |  |  |  |  |
| 1. | Rozbudowa węzła cieplnego ul. Korczaka 6 (240 na 370 kW c.o./120 kW c.w.o.) | 60 | 60 | - | - |
|  | Razem | 60 | 60 | - | - |
| V. | INWESTYCJE ROZWOJOWE SIECI N/P |  |  |  |  |
| 1. | Przyłącze cieplne do budynków ul. Cmentarna 1,3,5 9 ( 120 mb ) | 80 | 80 | - | - |
|  | Razem | 80 | 80 | - | - |
|  | Ogółem całość | 805 | 240 | 305 | 260 |

Źródła pokrycia :

- amortyzacja majątku ciepłowniczego				    - 90 %,

- zysk ( uzupełniony  ew.  kredytami z funduszu termomodernizacji

lub WFOŚiGW )							    - 10 %.

EnergiaPro  Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu w swym „ Planie rozwoju na lata 2002 – 2005 ” przewiduje następujące przedsięwzięcia:

  - modernizację linii 110 kV Groszowice – Ozimek w zakresie przebudowy linii dwutorowej na jednotorową,

  - budowa linii 15 kV typu PAS o długości 3,6 km relacji Grodziec Tartak – Knieja,

  - dla poprawy warunków napięciowych istniejących odbiorców przewiduje budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z powiązaniami liniowymi 15 kV i 0,4 kV w następujących miejscowościach:

    - Antoniów              3 szt.,

    - Biestrzynnik          1 szt.,

    - Chobie                   1 szt.,

    - Dylaki                   4 szt.,

    - Krasiejów              9 szt.,

    - Nowa Schodnia     1 szt.,

    - Schodnia               4 szt.,

    - Szczedrzyk            1 szt..

Rozwój sieci gazowych dystrybucyjnych ( niskiego i średniego ciśnienia ) powinien następować w rejonach miasta dotychczas nieobjętych siecią, a także na terenach wiejskich Gminy Ozimek.

- Podsumowanie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w energię.

Zakres „ Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe ” jest zgodny z wymaganiami art. 19 Prawa Energetycznego. Zawarto w nim ocenę stanu istniejącego systemów zaopatrzenia Gminy w nośniki energetyczne. Na tej podstawie, uwzględniając treści „ Założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020 ”, trendy występujące w krajach Unii Europejskiej o podobnych do Polski warunkach klimatycznych, sformułowano prognozy (do roku 2020) zmian zapotrzebowania dla Gminy Ozimek na nośniki energetyczne (energii elektrycznej, gazu oraz ciepła sieciowego).

W Y K A Z     M A T E R I A Ł Ó W     Ź R Ó D Ł O W Y C H.

- „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek ” – 1997.

- „ Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka - Schodni Nowej  w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śl. do skrzyżowania  z ul. Dylakowską ” – 2001.

- „ Strategia rozwoju Gminy Ozimek na lata 2003 – 2015 ” – 2003.

- „ Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Ozimek ” – opracowanie wykonane pod kierunkiem Krystyny Dubel – 1991.

- „ Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002 ” – WIOŚ Opole – 2003.

- „ Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002 ” – US Opole – 2003.

- „ Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek ” – 2004.

- „ Strategia rozwoju infrastruktury Województwa Opolskiego na lata 2003 – 2008 ” – 2003.

- „ Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do 2015 ” – 2003.

- Pisemne informacje uzyskane od instytucji poniżej wymienionych:

- Zakład Energetyczny Opole S.A., obecnie - EnergiaPro  Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu,

- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. o.o. w Zabrzu, Oddział Zakład Gazowniczy       w  Opolu,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.                   w Ozimku,

- Przedsiębiorstwo „ ENMA ” Sp. z o.o. w Ozimku,

- Urząd Gminy i Miasta w Ozimku.

Z A Ł Ą C Z N I K I   G R A F I C Z N E.

- Zaopatrzenie w gaz.

- Zaopatrzenie w ciepło.

- Zaopatrzenie w energię elektryczną:

- przebieg linii 110 kV,

- przebieg linii 15 kV ( 1 ) ÷ ( 8 ).

O P R A C O W A Ł

ZESPÓŁ   w   SKŁADZIE:

    - Andrzej Staś – Przewodniczący,

    - Aleksander Hałuszko,

    - Krzysztof Koźlik,

    - Rafał Strzoda,

    - Andrzej Wolny.