Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Budowa punktów oświetlenia ulicznego z infrastrukturą techniczną,

- Przedmiotem  zamówienia  jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w:

Część I

- Grodziec ul. Kwiatowa dz. Nr 955, 958

- Krasiejów ul. Brzeziny dz. Nr 549/146, 554/31

- Pustków ul. Kolorowa dz. Nr 255/7, 255/27

- Szczedrzyk ul. Niwecka dz. Nr 136

- Szczedrzyk ul. Słoneczna dz. Nr 1037/5, 894, 906

Część II

- Antoniów ul. Graniczna dz. nr 477/20

- Antoniów ul. Danysza dz. nr 1291/8, 567/4, 1300/8

Część III

- Pustków ul. Robotnicza dz. Nr 360/1, 361/3, 359, 365

- Obiekty, będące przedmiotem zamówienia, są to linie kablowe nN, stalowe słupy oświetleniowe oraz oprawy LED, w zakresie:

Część I

- Grodziec ul. Kwiatowa:

- budowa słupa oświetleniowego  typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, w obrębie skrzyżowania dz. 955 z dz.958,

- budowa słupa oświetleniowego typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, obrębie dz. 958, naprzeciwko dz. 609/6,

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od istniejącego słupa energetycznego Nr 224 ( ok 260m),

- zabudowa rozłącznika RSA na słupie 224.

- Krasiejów ul. Brzeziny:

- budowa słupa oświetleniowego  typu SSO-80/60/3P ( 8m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 58W, w obrębie dz. Nr 549/146 w pobliżu dz. 674/144,

- budowa słupa oświetleniowego typu SSO-80/60/3P ( 8m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 58W, obrębie dz.549/146 w pobliżu dz. 658/143,

- budowa słupa oświetleniowego typu SSO-80/60/3P ( 8m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 58W, obrębie dz. 574/152 w pobliżu dz. Nr 650/144,

- zabudowa szafy sterowniczej przy ZK-8017,

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od złącza kablowego ZK-8017 ( ok 180m).

- Pustków ul. Kolorowa:

- budowa słupa oświetleniowego  typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, w obrębie dz. Nr 255/7 w pobliżu dz. 255/8,

- budowa dwóch słupów oświetleniowych typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonane ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamentach SP-1 z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 35W, obrębie dz. Nr 255/7 w pobliżu dz. 255/10

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od istniejącego słupa nr 24 ( ok 170m),

- zabudowa rozłącznika RSA na słupie 24.

- Szczedrzyk ul. Niwecka:

- budowa dwóch słupów oświetleniowych  typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonane ze stali ocynkowanej) z wysięgnikami W1R0.5, na fundamentach SP-1 z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 35W, w obrębie działki 136,

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od istniejącego słupa oświetleniowego Nr 461( ok 216m).

- Szczedrzyk ul. Słoneczna:

- budowa słupa oświetleniowego  typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, w obrębie dz. Nr 894 w pobliżu dz. 906,

- budowa słupa oświetleniowego typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, obrębie dz.894 w pobliżu dz.868/17 i 868/3,

- budowa słupa oświetleniowego typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, obrębie dz. 894 w pobliżu skrzyżowania z dz. 335,

- zabudowa szafy sterowniczej przy ZK-11890,

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od złącza kablowego ZK-11890( ok 257m).

Część II

- Antoniów ul. Graniczna:

- budowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego  typu CC 6m 60/126/3 1:11 ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5/5, na fundamencie FP1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, w obrębie dz. Nr 477/20 zgodnie z PZT,

- zabudowa rozłącznika RSA-00/1 na istniejącym słupie nr 127,

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od słupa nr 127( ok 112m).

- Antoniów ul. Danysza:

- – budowa trzech słupów oświetlenia ulicznego  typu CC 6m 60/126/3 1:11 ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0,5/5, na fundamencie FP1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W, w obrębie dz. Nr 1291/8, 567/4, 1300/8 zgodnie z PZT,

- zabudowa rozłącznika RSA-00/1 na istniejącym słupie nr 214,

- budowa linii kablowej do zasilenia latarni, od słupa nr 214( ok 97m).

Część III

h)	Pustków ul. Robotnicza

- opracowanie dokumentacji projektowej i STWiORB

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją

- Budowane obiekty, zgodnie z Warunkami przyłączenia zasilane będą z:

Część I

- Grodziec ul. Kwiatowa – słup nr 224, zasilany ze st. Tr SN/nN „Grodziec Wieś 1” OPC20166,

- Krasiejów ul. Brzeziny  - złącze ZK-8017, zasilane ze st. Tr SN/nN OPC121238,

- Pustków ul. Kolorowa  - słup nr 24, zasilany ze st. Tr SN/nN „Pustków” OPC20122,

- Szczedrzyk ul. Niwecka – słup 461, zasilany ze st. Tr SN/nN „Szczedrzyk Kotorska” OPC20706,

- Szczedrzyk ul. Słoneczna – złącze ZK-11890, zasilany ze st. Tr OPC20817,

Część II

- Antoniów ul. Graniczna – słup nr 127 zasilany ze st. Tr SN/nN Jedlice 2 OPC21027,

- Antoniów ul. Danysza – słup nr 214 zasilany ze st. Tr SN/nN Antoniów 2 OPC20118.

Część III

- Pustków ul. Robotnicza- istniejący słup oświetleniowy

- Zestawienie charakterystycznych parametrów budowanych obiektów

Część I

  - Grodziec ul. Kwiatowa:

– typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 2 szt.,

- Linia kablowa – 260m

- Zabudowa rozłącznika RSA – 1 szt.

  - Krasiejów ul. Brzeziny:

– słup oświetleniowy  typu SSO-80/60/3P ( 8m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 58W – 3 szt.,

- Linia kablowa – 180m

- Budowa szafy sterowniczej

  - Pustków ul. Kolorowa:

– typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 3 szt.,

- Linia kablowa – 170m

- Zabudowa rozłącznika RSA – 1 szt.

  - Szczedrzyk ul. Niwecka:

– typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 2 szt.,

- Linia kablowa – 216m

  - Szczedrzyk ul. Słoneczna:

– typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 3 szt.,

- Linia kablowa – 227m

- Budowa szafy sterowniczej

Część II

  - Antoniów ul. Graniczna:

– typu CC 6m 60/126/3 1:11 ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5/5, na fundamencie FP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 2 szt.,

- Linia kablowa – 112m

- Zabudowa rozłącznika RSA – 1 szt.

  - Antoniów ul. Danysza:

– typu CC 6m 60/126/3 1:11 ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5/5, na fundamencie FP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 3 szt.,

- Linia kablowa – 97m,

- Zabudowa rozłącznika RSA – 1 szt.

Część III

h)    Pustków ul. Robotnicza

- słupy al. lub stalowe osadzone w betonowym fundamencie

- oprawa oświetleniowa LED o sprawności min. 120lm/W

- linia kablowa ok. 80 mb

- Zamówienie obejmuje między innymi wykonanie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę (tylko część I)

- Prac geodezyjnych.

- Robót ziemnych.

- Budowa linii kablowych o łącznej długości ok. 11342m.

- Budowa stanowisk słupowych typu SSO-80/60/3P ( 8m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 58W – 3 szt.

- Budowa stanowisk słupowych typu SSO-60/60/3P ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5, na fundamencie SP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 10 szt.

- Budowa stanowisk słupowych typu CC 6m 60/126/3 1:11 ( 6m wykonany ze stali ocynkowanej) z wysięgnikiem W1R0.5/5, na fundamencie FP-1 z oprawą oświetleniową LED o mocy 35W – 5szt.

- Budowa stanowiska słupowego zgodnie z PFU

- Zabudowa rozłączników RSA – 4 szt.

- Budowa szaf zasilająco- sterowniczych – 2szt.

- Usunięcie wszelkich kolizji związanych z budową.

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych

- Dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych.

- Uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych.

- Zatrudnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia,  zatrudnienia kierowników robót branżowych oraz prowadzenia dziennika budowy.

- Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

- Uwagi dodatkowe:

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

- Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

- Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

- Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich.

- W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne.

- Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem, a dowód utylizacji przedstawiony Inwestorowi

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji.

- Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym.

- Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ.

- Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi wykonawcy jest zgodny z zadeklarowanym w formularzu ofertowym, złożonym przez wykonawcę do niniejszego postepowania.

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.).

- Powyższe zasady opisane w pkt. 16) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych.

- Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w Projekcie budowlanym lub Dokumentacji technicznej czy przedmiarze robót Wykonawca stwierdzi/zauważy znaki towarowe, patenty czy pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego oferenta prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał Zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

- Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej :

- o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały i urządzenia, jeśli zostały określone w programie dokumentacji technicznej,

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne w szczególności dopuszczenia dla żłobków.

7. Rozliczenie końcowe:

- Wykonanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać między innymi: dokumentację powykonawczą wraz z dziennikiem budowy oraz zgłoszenie budynku do użytkowania, atesty, karty katalogowe, certyfikaty, dopuszczenia dla żłobków itp., protokoły odbioru robót branżowych, protokoły odbioru robót zanikających, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych np. wody, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przekazanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Inwestorowi do dnia 31-10-2022 r.